## ТТ на кран
Приложение №2
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №439 от 06.09.2016 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение трубной системы для подогревателя ПСВ-200У.
1. Наименование предприятия:
Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2. Технические характеристики:
№пп | Наименование | Тип, марка | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во
1 | Трубная система для подогревателя ПСВ-200У с анкерными связями. | черт.308.00.00.00.СБ. | ТУ производителя. | шт. | 1
3. Основные технические требования трубной системы:
1. Чертеж - ПСВ 308.00.00.00 СБ.
2. Площадь теплообмена - 200 м2.
3. Рабочее давление 1,6 Мпа.
4. Пробное давление 2 Мпа.
5. Высота трубной системы - 3924 мм.*
6. Диаметр трубок - 19х1 мм.
7. Материал трубок - Латунь Л68.
8. Количество трубок - 1016 шт. *
9. Гидравлическое сопротивление трубной системы - 3 м.вод.ст.*
10. Присоединение трубной системы - фланцевое (кол. отверстий, диаметр по опросному листу).
* для справки
4. Дополнительные требования:
Своевременная поставка трубной системы надлежащего качества.
Наличие сертификата при поставке, наличие паспорта с гарантией на русском языке.
Трубная система вновь изготовленная (новая).
Возможно изготовление по чертежам другого завода-изготовителя,
с гарантией совместимости со старой трубной системой.
5. Сроки поставки:
31.01.2017 г.
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
- | Трубная система - 1 шт. анкерными связи с колпачковыми гайками- 4 шт.
7. Требования к приемке.
Приёмка оборудования должна производиться согласно приказу №164 от 13.05.2016 г.
"О создании ПДК по входному контролю ТМЦ".
8. Перечень документации:
Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата, сертификата качества на используемые материалы.
9. Гарантии изготовителя:
Гарантийный срок работы не менее 24 месяца.
10. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.