## Смета филиала
Приложение №1 к ТЗ
капитальный ремонт трансформаторов
|  | (2017) ОСО КР Автотрансформатора 1АТ | ПЗ_003044 | (СФ_H002746)
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | БЦ 06-0111010101 | Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов | 1 | 1 трансформатор | 1 | 9279 | 9279 | 4 | 60.3 | 60.3
20 | БЦ 06-0101280602 | Ремонт автотрансформатора типа АТДЦТН-200000/220/110 (трехфазн. 3-х обм., кл. напряжения 220 кВ, регулир. под нагрузкой), ремонт 2 гр. сл. работ | 1 | 1 шт. | 1 | 232642 | 232642 | 4.5 | 1250.8 | 1250.8
30 | БЦ 06-0107030903 | Прогрев трансформатора, кл. напряжения 220 кВ, 200 МВА, 3 гр. сл. | 1 | 1 технологическа | 2 | 14824 | 29648 | 4.5 | 79.7 | 159.4
40 | БЦ 06-0107030901 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131, сушка с промывочным маслом, 1 гр. сл. работ | 1 | 1 технологическа | 2 | 148071 | 296142 | 4.5 | 796.1 | 1592.2
60 | БЦ 06-0106040301 | Вводы 220 кВ герметичные. Ремонт вводов 220 кВ, 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 16368 | 49104 | 4.5 | 88 | 264
80 | БЦ 06-0106040101 | Вводы 110 кВ герметичные. Ремонт вводов 110 кВ, 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 11597 | 34791 | 4.1 | 66 | 198
90 | БЦ 06-0106150101 | Расширители трансформаторов с пленочной защитой масла, 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 1 | 32260 | 32260 | 4.1 | 183.6 | 183.6
100 | БЦ 06-0106070101 | Охладители типа ДЦ, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 5 | 6248 | 31240 | 4.1 | 35.6 | 178
120 | БЦ 06-0106050301 | Вентиляторы типа НАП 740, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 10 | 1184 | 11840 | 3.5 | 7.2 | 72
140 | БЦ 06-0106060102 | Маслонасосы типа ЭЦТ, ремонт 2 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 5 | 1552 | 7760 | 4.1 | 8.8 | 44
160 | БЦ 06-0106130401 | Адсорбционные фильтры типа ТФ-160, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 2327 | 6981 | 2.5 | 15.8 | 47.4
180 | БЦ 06-0106130201 | Термосифонные фильтры типа ТФ-25, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 5 | 1042 | 5210 | 2.5 | 7.1 | 35.5
200 | БЦ 06-0106221401 | Ремонт бака трансформатора, 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 1 | 15013 | 15013 | 4 | 86.7 | 86.7
210 | БЦ 08-0904040501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного, применительно для термосигнализатора (при необх.) | 1 | 1 шт. | 2 | 223 | 446 | 4 | 1.5 | 3
220 | БЦ 06-0106091601 | Избиратели переключающих устройств РПН типа РНОА-110/1000, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 22051 | 66153 | 5.1 | 109.2 | 327.6
230 | БЦ 06-0106101601 | Контакторы переключающих устройств РПН типа РНОА-110/1000, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 13925 | 41775 | 5.1 | 68.9 | 206.7
240 | БЦ 06-0106110101 | Привод переключающего устройства РПН, ремонт 1 гр. сл. | 1 | 1 шт. | 3 | 11883 | 35649 | 4.8 | 61.3 | 183.9
260 | БЦ 08-0314010403 | Газовое реле. Ремонт, тип BF-80/ Q 3гр.сл. Ремонт (с регулировкой,проверкой и испытаниями специализированной организацией) | 1 | 1 шт. | 1 | 445 | 445 | 4 | 2.9 | 2.9
270 | БЦ 08-0314010503 | Газовое реле. Ремонт, тип URF-25/10 3гр.сл. Ремонт (с регулировкой,проверкой и испытаниями специализированной организацией) | 1 | 1 шт. | 3 | 247 | 741 | 4 | 1.6 | 4.8
280 | БЦ 03-0105010503 | Запорная арматура. Снятие задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 150 мм | 1 | 1 шт. | 2 | 734 | 1468 | 3.2 | 5 | 10
290 | БЦ 03-0105010504 | Запорная арматура. Установка задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 150 мм | 1 | 1 шт. | 2 | 989 | 1978 | 3.8 | 6.3 | 12.6
300 | БЦ 03-0105010501 | Запорная арматура. Ремонт задвижек на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевых, ДУ прохода трубопровода 150 мм,1гр.сл.ремонта | 1 | 1 шт. | 2 | 4418 | 8836 | 3.8 | 28.3 | 56.6
310 | БЦ 03-0113010403 | Запорная арматура. Снятие клапанов регулирующих поворотных Ду-150 (применительно для дисковых затворов Ду-125) | 1 | 1 шт. | 21 | 850 | 17850 | 3.2 | 5.8 | 121.8
320 | БЦ 03-0113010404 | Запорная арматура. Установка клапанов регулирующих поворотных Ду-150 (применительно для дисковых затворов Ду-125) | 1 | 1 шт. | 21 | 2028 | 42588 | 3.8 | 13 | 273
330 | БЦ 03-0113010401 | Запорная арматура. Ремонт клапанов регулирующих поворотных Ду-150 (применительно для дисковых затворов Ду-125) | 1 | 1 шт. | 16 | 3306 | 52896 | 3.8 | 21.2 | 339.2
340 | БЦ 05-0804110101 | Снятие металлических рукавов при диаметре рукава 27 мм 0,30 - При снятии металлических рукавов | 0.3 | 100м метал.рукав | 0.85 | 1693 | 431.715 | 3 | 11 | 2.805
350 | БЦ 05-0804110101 | Прокладка металлических рукавов при диаметре рукава 27 мм | 1 | 100м метал.рукав | 0.85 | 1693 | 1439.05 | 3 | 11 | 9.35
351 | БЦ 05-0804030103 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг, в трубах, блоках и в коробах 1,15 - При замене кабеля вручную | 1.15 | 100 пог. м | 0.85 | 2373 | 2319.6075 | 4 | 13.7 | 13.3917
360 | БЦ 06-0107090301 | Восстановление и сушка сорбентов | 1 | 100 кг | 3.1 | 669 | 2073.9 | 3.1 | 4.3 | 13.33
370 | БЦ 06-0108070101 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой) | 1 | 1 тн | 76 | 2410 | 183160 | 4.1 | 13.7 | 1041.2
380 | БЦ 06-0108060101 | Сушка и очистка трансформаторного масла (для доливки) | 1 | 1 тн | 4 | 723 | 2892 | 4.1 | 4.1 | 16.4
390 | БЦ 13-0201010101 | Ремонт лакокрасочного покрытия, на 1-й слой с К=1,2 (вручную и на реш. поверхность) 1,20 - При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию кистью, шпателем или валиком (1+0,1+0,1) | 1.2 | 10 м2 | 28.7 | 1711 | 58926.84 | 3.3 | 11.6 | 399.504
400 | БЦ 13-0201010102 | Ремонт лакокрасочного покрытия, на каждый последующий слой с К=1,2 (вручную и на реш. поверхность) 1,20 - При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию кистью, шпателем или валиком (1+0,1+0,1) | 1.2 | 10 м2 | 28.7 | 48 | 1653.12 | 3.3 | 0.32 | 11.0208
410 | БЦ 01-0802010101 | Восстановление заземлений. Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос | 1 | 1 тн | 0.5 | 3080 | 1540 | 3.4 | 20.6 | 10.3
420 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 2 | 5407 | 10814 | 4 | 33.8 | 67.6
430 | БЦ 06-0109010308 | Исп. тр-ра. Измер. тангенса диэл. потерь изоляции | 1 | 1 трансформатор | 2 | 616 | 1232 | 5 | 3.1 | 6.2
440 | БЦ 06-0109010408 | Исп. тр-ра. Опред. увлажнения изоляции (отношения С2/С50) | 1 | 1 трансформатор | 2 | 355 | 710 | 5 | 1.8 | 3.6
450 | БЦ 06-0109010508 | Исп. тр-ра. Опред. отношения прироста емкости (отношения _С/С) | 1 | 1 трансформатор | 2 | 355 | 710 | 5 | 1.8 | 3.6
460 | БЦ 06-0109010608 | Исп. тр-ра. Измер. сопрот. обмоток пост. току | 1 | 1 трансформатор | 2 | 2242 | 4484 | 5 | 11.3 | 22.6
470 | БЦ 06-0109010708 | Исп. тр-ра. Проверка коэфф. трансформации | 1 | 1 трансформатор | 2 | 1122 | 2244 | 5 | 5.6 | 11.2
480 | БЦ 06-0109010808 | Исп. тр-ра. Проверка группы соединения обмоток | 1 | 1 трансформатор | 2 | 616 | 1232 | 5 | 3.1 | 6.2
490 | БЦ 06-0109010908 | Исп. тр-ра. Измер. потерь ХХ | 1 | 1 трансформатор | 2 | 561 | 1122 | 5 | 2.8 | 5.6
500 | БЦ 06-0109010908 | Исп. тр-ра. Измер. Zк (применительно) | 1 | 1 трансформатор | 2 | 561 | 1122 | 5 | 2.8 | 5.6
510 | БЦ 06-0109030101 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Хроматографический анализ трансформаторного масла | 1 | 1 анализ | 20 | 935 | 18700 | 5 | 4.7 | 94
520 | БЦ 06-0109030201 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 | 1 проба масла | 20 | 673 | 13460 | 5 | 3.4 | 68
530 | БЦ 06-0115010101 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. к-ва раств. воды в масле | 1 | 1 проба | 20 | 304 | 6080 | 3 | 2 | 40
540 | БЦ 06-0115010201 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. сод-я механ. примесей | 1 | 1 проба | 20 | 250 | 5000 | 3 | 1.6 | 32
550 | БЦ 06-0115010301 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. прозрачности масла | 1 | 1 проба | 20 | 63 | 1260 | 3 | 0.41 | 8.2
560 | БЦ 06-0115010401 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. кислотного числа | 1 | 1 проба | 20 | 153 | 3060 | 3 | 0.99 | 19.8
570 | БЦ 06-0115010501 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. водорастворимых кислот и щелочей | 1 | 1 проба | 20 | 91 | 1820 | 3 | 0.59 | 11.8
580 | БЦ 06-0115010601 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. температуры вспышки масла | 1 | 1 проба | 20 | 139 | 2780 | 2 | 0.99 | 19.8
590 | БЦ 06-0115010701 | Исп. масла (бака тр-ра; бака РПН; вводов 220 кВ; 110 кВ). Опред. эл. прочности масла | 1 | 1 проба | 20 | 205 | 4100 | 4 | 1.2 | 24
600 | БЦ 06-0109030101 | Исп. масла: Определение содержания фурановых производных (прим.) (бак после ремонта) | 1 | 1 анализ | 1 | 935 | 935 | 5 | 4.7 | 4.7
640 | БЦ 06-0106210201 | Ремонт тележки и катков трансформатора | 1 | 1 трансформатор | 1 | 12047 | 12047 | 3.6 | 72.8 | 72.8
650 | БЦ 06-0116010501 | Перекатка в МЗ и обр. Разворот катков на 90 град,транспортная масса 230 т (3 развор. х 230 т х 2 раза = 1380) | 1 | 1 разворот транс | 1380 | 24 | 33120 | 4 | 0.14 | 193.2
660 | БЦ 06-0117010601 | Перекатка в МЗ и обр. 1уч (10 м) - раб. яч. Перемещение тр-ра широкой стороной до 20 м, масса 230 т (230 т х 2 раза = 460) | 1 | 1 тн трансп.масс | 460 | 55 | 25300 | 4 | 0.32 | 147.2
670 | БЦ 06-0118010601 | Перекатка в МЗ и обр. 2уч (350 м) - прист.уз. Перемещение тр-ра узкой строной до 50 м, масса 230 т (230 т х 2 раза = 460) | 1 | 1 тн трансп.масс | 460 | 78 | 35880 | 4 | 0.45 | 207
675 | БЦ 06-0118010601 | Перекатка в МЗ и обр. 2уч (350 м) - прист.уз. Перемещение тр-ра узкой строной доп. 300 м, масса 230 т (на кажд. доп. 10 м - 10 %: 0,1 х 30 х 230 т х 2 раза = 1380) | 1 | 1 тн трансп.масс | 1380 | 78 | 107640 | 4 | 0.45 | 621
680 | БЦ 06-0117010601 | Перекатка в МЗ и обр. 3уч (35 м) - врем. торец. Перемещение тр-ра широкой стороной до 20 м, масса 230 т (230 т х 2 раза = 460) | 1 | 1 тн трансп.масс | 460 | 55 | 25300 | 4 | 0.32 | 147.2
690 | БЦ 06-0117010601 | Перекатка в МЗ и обр. 3уч (35 м) - врем. торец. Перемещение тр-ра широкой стороной доп. 15 м, масса 230 т (на кажд. доп. 10 м - 15 %: 0,15 х 1,5 х 230 т х 2 раза = 103,5) | 1 | 1 тн трансп.масс | 103.5 | 55 | 5692.5 | 4 | 0.32 | 33.12
700 | БЦ 06-0118010601 | Перекатка в МЗ и обр. 4уч (25 м) - маш.зал. Перемещение тр-ра узкой строной до 50 м, масса 230 т (230 т х 2 раза = 460) | 1 | 1 тн трансп.масс | 460 | 78 | 35880 | 4 | 0.45 | 207
Прочие затраты
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб
[6 empty] | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
710 | 00 РЕМ 001 | Исп. тр-ра. Степень полимеризации бумажной изоляции (после ремонта) (стоимость ориентировочно по калькуляции ТКП) | 1 |  | 1 | 49282.31 | 49282.31
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | 02 5300.04:00001 | Масло ГК | ТУ 38.1011025-85 | т | 4
2 | 35 0000.01:00440 | Кабель КВВГ 5х2,5-0,66 | ГОСТ 1508-78 | м | 85
3 | 42 1100.05:00087 | Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм | ТУ 25-02.091870-81 | шт | 2
Итого стоимость материалов
Материалы поставщика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | 02 5300.10:00003 | Масло ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 | л | 30
2 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 5
3 | 02 5700.01:00001 | Присадка Агидол-1 | НД Производителя | т | 0.15
4 | 02 5700.01:00003 | Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme | НД Производителя | т | 0.15
5 | 12 7000.01:00101 | Электрод УОНИ-13/55 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97 | кг | 8
6 | 16 0000.15:00021 | Болт с гайкой М16х90 | ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70 | кг | 29.5
7 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.2
8 | 21 6000.02:00002 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т | 0.31
9 | 23 0000.01:00344 | Эмаль АУ-1-201 серая | ТУ 2312-100-00209711-2000 | кг | 109
10 | 23 0000.04:00012 | Растворитель 646 | ГОСТ 18188-72 | кг | 20
11 | 23 0000.04:00030 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | кг | 104.3
12 | 25 0000.01:00015 | Пластина 1Н-I-МБС-С-12 | ГОСТ 7338-90 | кг | 25
13 | 25 0000.01:00057 | УМ Рулон 10х1200х3000 | ГОСТ 12855-77 | кг | 40
14 | 25 0000.01:00060 | Пластина 2Н-I-МБС-С-40х1000х3000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 15
15 | 25 0000.01:00140 | УМ Рулон 8х1200 | ГОСТ 12855-77 | кг | 130
16 | 25 0000.01:00143 | Полоса УМ 16х30х25000 | ГОСТ 12855-77 | кг | 50
17 | 25 1000.07:00001 | Клей 88-СА | ТУ 075 06004-122-99 | кг | 1.4
18 | 34 1800.01:00083 | Затвор Ж83-Р1200 ПС Ду125 | ГОСТ 12.2.063-93;ГОСТ 13547-79 | шт | 5
19 | 34 9000.09:00031 | Лента тафтяная 25 | НД Производителя | м | 200
20 | 34 9000.09:00052 | Лента киперная 30 | НД Производителя | м | 25
21 | 46 0000.01:00503 | Подшипник 180607 | ГОСТ 8882-75 | шт | 20
22 | 46 0000.01:00612 | Подшипник 76-306Е | ГОСТ 8338-75 | шт | 10
23 | 48 3380.01:00007 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 | ТУ 4833-008-00239971-2001 | м | 85
24 | 57 6000.03:00005 | Лакоткань ЛХММ-105 0,24мм | ГОСТ 2114-78 | м | 5
25 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 28
26 | 96 9300.02:00055 | Салфетка обтирочная х/б | НД Производителя | кг | 10
Итого стоимость материалов
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
760 | ВО-7 | Демонтированные приборы термоконтроля |  | 1 шт. | 2
770 | ВО-6 | Демонтированный металлорукав |  | 1 пог. м | 85
780 | ВО-11 | Демонтированные подшипники 180607 |  | 1 шт. | 20
790 | ВО-11 | Демонтированные подшипники 76-306Е |  | 1 шт. | 8
800 | ВО-11 | Демонтированные затворы Ду-125 |  | 1 шт. | 5
801 | ВО-3 | Демонтируемый кабель (0,306 кг х 85 м х 0,001) | 1 | 1 тн | 0.026