ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

капитальному ремонту трансформаторов

(Автотрансформатор связи 1АТ)

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Авторансформатор связи типа АТДЦТН-200000/220/110-68 зав.№ 120120

- Основание для производства работ.

Акт дефектации автотрансформатора 1АТ.

- Цель проведения работ.

Выполнение комплекса работ, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной его эксплуатации.

- Содержание работ.

  - Объемы работ по капитальному ремонту автотрансформатора 1АТ типа АТДЦТН-200000/220/110-68 зав.№ 120120 определяется сметой Заказчика – Приложение №1 к техническому заданию. Перечень материалов Заказчика указан в Приложение №2 к техническому заданию. Перечень материалов Подрядчика указан в Приложение №3 к техническому заданию.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Виды деятельности, к которым необходим допуск:

- 23. Монтажные работы:

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 24. Пусконаладочные работы:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- персонал, выполняющий работу в электроустановках, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- работы с электро и пневмоинструментом;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с подъёмными сооружениями;

- работы на высоте.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных подъемных сооружений, установленных на объектах ремонта. В том числе для:

  - проведения электро газосварочных работ

  - сушки трансформатора

  - перекатки трансформатора

  - регенерации трансформаторного масла

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т. ч. персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

  - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

  - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

  - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Наличие у Подрядчика электролаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

  - Подрядчик обязан обеспечить емкости для слива 76 тн масла.

- Требования к выполнению работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 февраля 2016 года N 74н;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533;

- Правила по охране труда при работе на высоте, Утверждены приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 марта 2014 года N 155н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Утверждены приказом Минтруда России № 552н от 17.08.2015г;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 № 34558);

- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СО 34.46.605-2005 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 КВ мощностью 80 МВ·А и более. Капитальный ремонт»;

- РД 16 363-87 «ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию»;

- Стандарт организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила безопасности при работе на высоте». СО-СОТТА-13;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, и проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ (оказания услуг).

  - Все погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы и доставка оборудования и материалов до ремонтной площадки и обратно осуществляется силами Подрядчика. Подъемные средства для производства работ на территории Заказчика предоставляет Заказчик.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Заказчика и Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 3 к настоящему ТЗ.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком, осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля".

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ: с 03 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года.

Этапы выполнения работ:

| Наименование оборудования | Срок начала выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Автотрансформатор связи 1АТ зав.№ 120120 | 03.04.2017г. | 31.05.2017г. |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до ремонта предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой/линейный график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом/линейном графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ.

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить

Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Испытания проводятся в соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования»;

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику полный комплект ремонтной и отчетной документации:

  - Проект производства работ (ППР), план безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР);

  - Линейные (сетевые) графики проведения работ;

  - Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

  - Копии действующих свидетельств, выданных СРО о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и выполняются в рамках настоящего Технического задания;

  - Свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре;

  - Ведомости объемов планируемых работ, выполненных работ, дополнительных работ (при необходимости), исключенных работ (при необходимости);

  - Акты дефектаций;

  - Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости);

  - Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения №29 СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Акты приемки скрытых работ;

  - Протоколы поузловой приемки;

  - Ведомость основных параметров технического состояния трансформаторов по форме приложения №19 СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Технический отчет о ремонте трансформатора, которые должны включать:

- Основные параметры трансформатора и его вводов;

- Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Результаты предремонтных электрических испытаний и измерений;

- Результаты предремонтных анализов масла;

- Результаты внешнего осмотра, вскрытия и обнаруженные при ремонте дефекты трансформатора;

- Анализ состояния трансформатора;

- Объем работ, выполненных при ремонте трансформатора;

- Результаты послеремонтных электрических испытаний и измерений;

- Результаты послеремонтных анализов масла;

- Результаты определения влагосодержания, механической прочности твердой изоляции;

- Оценка состояния трансформатора после капитального ремонта;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации трансформатора;

- Настройка и анализ работы РПН (Шаговые диаграммы работы РПН).

  - Сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонтных работ материалы и запасные части;

  - Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно);

  - Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

  - Отчет об использовании материалов Заказчика по форме М-29;

  - Акты на возврат демонтированных материалов и металлолома по форме М-35

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1 - Смета Заказчика

Приложение 2 - Ведомость МТР Заказчика

Приложение 3 - Ведомость МТР Подрядчика

| Приложение 2 Перечень материалов, поставляемых Заказчиком №пп; Наименование материалов; ГОСТ,ТУ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Масло ГК; ТУ 38.1011025-85; т; 4. 2; Кабель КВВГ 5х2,5-0,66; ГОСТ 1508-78; м; 85. 3; Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм; ТУ 25-02.091870-81; шт; 2. Приложение 3 Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком №№ п.п.; Наименование материалов; ГОСТ,ТУ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Масло ВМ-4; ТУ 38.401-58-3-90; л; 30. 2; Смазка Литол-24; ГОСТ 21150-87; кг; 5. 3; Присадка Агидол-1; НД Производителя; т; 0,15. 4; Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme; НД Производителя; т; 0,15. 5; Электрод УОНИ-13/55 3,0; ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97; кг; 8. 6; Болт с гайкой М16х90; ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70; кг; 29,5. 7; Припой ПОС 40; НД Производителя; кг; 0,2. 8; Силикагель КСКГ; ГОСТ 3956-76; т; 0,31. 9; Эмаль АУ-1-201 серая; ТУ 2312-100-00209711-2000; кг; 109. 10; Растворитель 646; ГОСТ 18188-72; кг; 20. 11; Уайт-спирит; ГОСТ 3134-78; кг; 104,3. 12; Пластина 1Н-I-МБС-С-12; ГОСТ 7338-90; кг; 25. 13; УМ Рулон 10х1200х3000; ГОСТ 12855-77; кг; 40. 14; Пластина 2Н-I-МБС-С-40х1000х3000; ГОСТ 7338-90; кг; 15. 15; УМ Рулон 8х1200; ГОСТ 12855-77; кг; 130. 16; Полоса УМ 16х30х25000; ГОСТ 12855-77; кг; 50. 17; Клей 88-СА; ТУ 075 06004-122-99; кг; 1,4. 18; Затвор Ж83-Р1200 ПС Ду125; ГОСТ 12.2.063-93;ГОСТ 13547-79; шт; 5. 19; Лента тафтяная 25; НД Производителя; м; 200. 20; Лента киперная 30; НД Производителя; м; 25. 21; Подшипник 180607; ГОСТ 8882-75; шт; 20. 22; Подшипник 76-306Е; ГОСТ 8338-75; шт; 10. 23; Металлорукав Р3-ЦХ-25; ТУ 4833-008-00239971-2001; м; 85. 24; Лакоткань ЛХММ-105 0,24мм; ГОСТ 2114-78; м; 5. 25; Ветошь обтирочная х/б; ТУ 63-178-77-82; кг; 28. 26; Салфетка обтирочная х/б; НД Производителя; кг; 10. Наличие у поставляемых материалов паспорта, сертификата качества.. Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверенные с синией печатью.. Либо заверяются Заказчиком при придоставлении оригинала.. Материалы должны быть новыми, в заводской упаковке.. Гарантия качества поставляемых материалов в соответствии с требованиями СНиП. и паспорта не менее 5-ти лет.. |  |
| --- | --- |