|  | Приложение №1 К Договору №__________ «___»______________2017 |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧеСКОЕ ЗАДАНИЕ № 286

На выполнение работ по монтажу и проведения пусконаладочных работ по приточно-вытяжной вентиляции помещений 402, 403 в турбинном отделении и восстановлению работоспособности систем вентиляции в дымососном, бункерном, бункерно-деаэраторном отделениях, БЩУ, устранению замечаний по СВКО в объёме АСУТП.

- Заказчик: ПАО «Юнипро»

- Полное наименование оборудования, место производства работ: Российская Федерация, 662320, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза «Энергетиков», филиал «Березовская ГРЭС», проект «Энергоблок №3» Главный корпус. Ячейка энергоблока №3 Березовской ГРЭС. р. Б-В, ось 22-24, отм. +11,400 - +56,600

- Основание для производства работ:

3.1. Панч-лист, работы по устранению замечаний по пунктам: 2, 16, 18, 19, 20, 76, 91, 127, 309, 355, 40, 62, 63, 96, 110, 112, 129, 362

- Цель проведения работ:  Завершение строительства энергоблока №3 на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Содержание работ:

5.1 Объемы работ в техническом задании приведены в таблице 1.

# Таблица 1.

| Главный корпус. Блок №3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Система вентиляции 30SAM 56, 30SAM 57 |  |  |
| 1.1 | Монтаж вентилятора осевого с электродвигателем 3000 об/мин, 0,55 кВт, 380 В(ОСА-300-040/А-40-Н) в комплекте с переходником плоским(ПЕП-ОСА-040-С) | шт. | 2 |
| 1.2 | Монтаж клапана противопожарного нормально открытого общепромышленного исполнения с ф=400мм канального типа с пределом огнестойкости 1час, с электроприводом (КПУ-1Н-О-Н-ф400-2*ф-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0) | шт. | 2 |
| 1.3 | Монтаж решеток наружных (АРН 600*600мм) | шт. | 2 |
| 1.4 | Монтаж решеток алюминиевых (РСР 100*300(h)мм) | шт. | 2 |
| 1.5 | Монтаж диффузоров круглых (ДПУ-М ф=250мм) | шт. | 9 |
| 1.6 | Монтаж заслонок воздушных прямоугольного сечения 400*400мм с ручным управлением (РК-302 по типу серии 5.904-13) | шт. | 2 |
| 1.7 | Монтаж заслонок воздушных прямоугольного сечения 100*100мм с ручным управлением (РК-302 по типу серии 5.904-13) | шт. | 4 |
|  | 2.Система вентиляции 30SAM 74, 30SAM 75 |  |  |
| 2.1 | Монтаж вентилятора осевого с электродвигателем 3000 об/мин, 0,55 кВт, 380 В(ОСА-300-040/А-40-Н) | шт. | 2 |
| 2.2 | Монтаж клапана противопожарного нормально открытого общепромышленного исполнения с ф=400мм канального типа с пределом огнестойкости 1час, с электроприводом (КПУ-1Н-О-Н-ф400-2*ф-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0) | шт. | 2 |
| 2.3 | Монтаж решеток алюминиевых (РСР 150*100(h)мм) | шт. | 2 |
| 2.4 | Монтаж решеток алюминиевых (РСР 300*100(h)мм) | шт. | 4 |
| 2.5 | Монтаж решеток алюминиевых (РСР 300*200(h)мм) | шт. | 2 |
| 2.6 | Монтаж диффузоров круглых (ДПУ-М ф=250мм) | шт. | 5 |
| 2.7 | Монтаж заслонок воздушных прямоугольного сечения 300*150мм с ручным управлением (РК-302 по типу серии 5.904-13) | шт. | 6 |
| 2.8 | Монтаж зонтов круглых ф=400мм (ЗК.00.000-03 по типу серии 5.904-51) | шт. | 2 |
|  | 3.Система вентиляции 30SAM 68 |  |  |
| 3.1 | Монтаж диффузоров круглых (ДПУ-М ф=250мм) | шт. | 2 |
|  | 4. Воздуховоды |  |  |
| 4.1 | Монтаж гибких воздуховодов ф=250мм (Polar Bear) | м | 20 |
| 4.2 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм сечением 100*100мм | м | 40 |
| 4.3 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм сечением 300*150мм | м | 44 |
| 4.4 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=1,0мм сечением ф=400мм | м | 98 |
| 4.5 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм сечением 400*400мм | м | 20 |
| 4.6 | Монтаж деталей крепления воздуховодов и оборудования | кг | 960 |
| 4.7 | Устройство заземлителей оборудования и воздуховодов из медного изолированного провода (25мм2) | м | 98 |
| 4.8 | Устройство проходок под воздуховоды(450*450мм) в существующих стенах из сэндвич-панелей с последующей герметизацией проходок монтажной полиуретановой пеной и оцинкованной сталью | шт. | 2 |
| 4.9 | Устройство проходок под воздуховоды(650*650мм) в существующих стенах из сэндвич-панелей с последующей герметизацией проходок монтажной полиуретановой пеной и оцинкованной сталью | шт. | 2 |
| 4.10 | Монтаж лючков питометражных | шт. | 8 |
| 4.11 | Устройство тепловой изоляции воздуховодов системы 30SAM 57 матами теплоизоляционными толщ.120мм с декоративным покрытием алюминиевым листом б=0,5мм | м3/м2 | 0,98/10,44 |
| 4.12 | Устройство тепловой изоляции воздуховодов системы 30SAM 74 матами теплоизоляционными толщ.40мм с декоративным покрытием алюминиевым листом б=0,5мм | м3/м2 | 0,94/25,72 |
|  | 5.Системы вентиляции 31SAS 31, 32, 33, 34 в БО и БДО |  |  |
| 5.1 | Монтаж узлов обвязки регулирующего клапана(УВС-2Ш-3л,п) | шт. | 4 |
|  | - БЩУ |  |  |
| 6.1 | Подключение пароувлажнителей NORDMANN к инженерным сетям (холодное водоснабжение, канализация) и технологическая обвязка | к-т | 6 |
| 6.2 | Заменить неисправные электродвигатели на приточных установках (30SAC23AN001, 30SAC20AN011) | шт. | 2 |
| 6.3 | Подтянуть приводной ремень приточной установки (30SAC40AN001) | шт. | 1 |
|  | 7. Топливоподача |  |  |
| 7.1 | панч-лист, пункт 76 |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 6* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 6 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 6/8,4 |
| 7.2 | панч-лист, пункт 76 |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 6* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 6 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 6/8,4 |
| 7.3 | панч-лист, пункт 309 |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 8* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 8 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 8/11,2 |
| 7.4 | панч-лист, пункт 309 |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 8* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 8 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 8/11,2 |
| 7.5 | панч-лист, пункт 91 |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 4* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 4 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 4/5,6 |
| 7.6 | ДК |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 2* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 2 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 2/2,8 |
| 7.7 | ЦЩУ ПТК |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 2* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 2 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 2/2,8 |
| 7.8 | ЦЩУ инж. |  |  |
|  | Диагностика сплит-систем (определение работоспособности) | шт. | 2* |
|  | Проведение ТО сплит- систем (чистка фильтров, мойка и сухая чистка теплообменников, протяжка эл. соединений, замер напряжения, давления и т.д.) | шт. | 2 |
|  | Дозаправка сплит-систем фреоном R 410 | шт/кг | 2/2,8 |
|  | - Электрофильтра |  |  |
| 8.1 | Заменить приводные ремни на приточных установках (30SAQ42AH011,021; 30SAQ43AH011,021; 30SAQ44AH011,021) | шт. | 6 |
|  | Работы в разделах 1 - 8 выполняются с применением материалов Подрядчика. |  |  |

9. Устранение замечаний по КИПиА

Дымососное отделение

| Наименование работ | Единица измер-я | Кол-во | Поставка оборудования и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провести обследования оборудования СВКО ДО по списку панч-листа |  |  |  |  |
| Монтаж коробок СК | шт. | 16 | Подрядчик | 30SBN11GA850÷30SBN11GA866 |
| Смонтировать шкафы АВО 30SBN01GH001÷30SBN01GH016, проложить и подключить кабель КВВГнг(А)-LS 4x1.5 СК 30SBN11GA850÷30SBN11GA866 - шкаф АВО 30SBN01GH001÷30SBN01GH016 | м/шт | 255/16 | Подрядчик | кабель 30SBN2951, 30SBN2953, 30SBN2955, 30SBN2957, 30SBN2959, 30SBN2961, 30SBN2963, 30SBN2965, 30SBN2967, 30SBN2969, 30SBN2971, 30SBN2973, 30SBN2975, 30SBN2977, 30SBN2979, 30SBN2981. |
| Подключить кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 шкаф АВО-шкаф 30DQY21 | шт. | 16 |  | кабель 30SBN2952, 30SBN2954, 30SBN2956, 30SBN2958, 30SBN2960, 30SBN2962,30SBN2964, 30SBN2966, 30SBN2968, 30SBN2970, 30SBN2972, 30SBN2974, 30SBN2976, 30SBN2978, 30SBN2980, 30SBN2982. |
| Смонтировать и подключить электро-привод BELIMO - СК и СК - шкаф АВО поз.30SBN11GA850÷30SBN11GA866 | шт. | 16 | Заказчик | 30SBN11AA801÷30SBN11AA817 |
| Демонтировать временные кнопочные посты и кабель от кнопочных постов до сборок управления вент установками | шт. | 16 |  | 30SBN01AN001-S01÷30SBN01AN016-S01 |
| Подключить каналы 7,8,9 модуля RA001 панели 30DQY21 | жил | 3 |  | кабель 30CYE7113,30CYE7117 |
| Подключить каналы 0-0 ÷ 0-7, 1-0 ÷ 1-4 модуля RA005 панели 30DQY21 | жил | 26 |  | кабель 30CYE6424,30CYE6853,30CYE6854,30CYE6858 |
| Подключить канал 0-0 жила "N" модуля RB002 панели 30DQY21 | жил | 1 |  |  |
| Подключить перемычки "N" каналы 0-0 ÷ 0-3, 1-0 ÷ 1-3, канал 0-3 подключить жилу "А3" | жил | 9 |  | кабель 30SBN2954 |
| Подключить на модулях RB004 ÷ RB007,RB009 перемычки "N" | жил | 42 |  |  |
| Подключить на модуле RB008 перемычки "N", каналы 0-0 и 0-1 жилы "А" | жил | 10 |  | кабель 30SBN2976 |
| Подключить на модуле RB010 перемычки "N", каналы 0-0 и 0-1 жилы "А" | жил | 10 |  | кабель 30SBN2976 |
| Проложить и подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 от коробки соединительной 30UHN10GC850 до панели 30DQY21 | м | 20 | Подрядчик | кабель 30UHN6954 |
| Заменить на проектный электропривода клапанов воздушных 30SAN41AA001, 30SAN80AA001 | шт. | 2 | Заказчик |  |
| Монтировать датчики температуры в помещении | шт. | 16 | Заказчик | 30UHN10CT001A÷30UHN10CT001Q |
| Проложить кабель КУПЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 для датчиков температуры в помещении | м | 32 | Подрядчик |  |
| Подключить датчики температуры в помещении | шт. | 16 |  | 30UHN10CT001A÷30UHN10CT001Q |

СВКО БЩУ-2

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Поставка оборудования и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провести обследования оборудования СВКО БЩУ-2 по списку панч-листа |  |  |  |  |
| Нанести KKS наименования на шкафы управления и парогенераторы установок | шт. | 13 |  | 30SAC20AH021, 30SAC20GH022, 30SAC20AH011, 30SAC20GH012,30SAC21AH011, 30SAC21GH012, 30SAC21AH021, 30SAC21AH022, 30SAC22AH001, 30SAC40AH001, 30SAC23AH001, 30SAC41AH011, 30SAC41AH021 |
| Заменить электропривода на проектные пом.605, 512 | шт. | 4 | Заказчик | 30SAC50AA001, 30SAC50AA002, 30SAC50AA003, 30SAC23AA011 |
| Установить электропривод пом.114 | шт. | 1 | Заказчик | 30SAC61AA001 |
| Восстановить проектное подключение кабеля к шкафам управления вентиляционной установкой |  |  |  | 30SAC20GH011,30SAC21GH011,30SAC21GH021,30SAC22GH001,30SAC23GH001,30SAC40GH001,30SAC41GH011,30SAC41GH021 |
| Выполнить отключение силового и контрольного кабеля от шкафа управления вентиляционной установкой |  |  |  | 30SAC20GH021 |
| Демонтировать шкаф управления вентиляционной установкой |  |  |  | 30SAC20GH021 |
| Выполнить монтаж шкафа управления вентиляционной установкой |  |  | Заказчик | 30SAC20GH021 |
| Выполнить подключение силового и контрольного кабеля к вентиляционной установке |  |  |  | 30SAC20GH021 |
| Заменить кабель питания 30CDL1202 на электропривод клапана | м | 40 | Подрядчик | 30SAC22AA007 |
| Переподключить две жилы в шк. 30DQY01 модуль поз.RB002 канал 7 и 9, на канал 5 и 6 | жил | 2 |  | кабель 30CLD6001, 30CYE7101 |
| Подключить 1 жилу по последнему изм. в шк 30DQY01 модуль поз. RB003 канал 9 | жил | 1 |  | кабель 30CRA4621 |
| Проложить кабель Герда-КВКнг-FRLS 10X2X0,75 от шкафа ППА 30CYE02UE001 до панели ПТК 30DQY01 | м | 150 | Подрядчик | каб. 30CYE6026, 30CYE6027, 30CYE6028 |
| Подключить кабель Герда-КВКнг-FRLS 10X2X0,75 | жил | 30 |  | каб. 30CYE6026, 30CYE6027, 30CYE6028 |
| Проложить и подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 от клапана противопожарного 30SAC23AA011 -X01 до панели ПТК 30DQY01 клемник ХА008 клеммы А и В | м/жил | 100/2 | Подрядчик | каб. 30CDL6005 |
| отключит и изолировать провод с клемм G и H клемника ХА008 панели 30DQY01 | жил | 2 |  |  |
| Подключить 1 и11 каналы на модуле RA001 в панели 30DQY02 | жил | 2 |  | кабель 30SAM20W2001, 30SAM25W2003 |
| Подключить 9 канал модуля RA02 в панели 30DQY02 | жил | 1 |  | каб. 30SAM41W2011 |
| Подключить на модуле RA005 каналы (0-0) и (1-2) в панели 30DQY02 | жил | 2 |  | кабель 30SAM20W2001, 30SAM25W2003 |
| Проложить кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 от коробки зажимов 30SAM20GF001 до панели 30DQY02 | м | 170 | Подрядчик | кабель 30SAM20W2001 |
| Проложить кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 от коробки зажимов 30SAM25GF001 до панели 30DQY02 | м | 133 | Подрядчик | кабель 30SAM25W2001 |
| Проложить кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 от коробки зажимов 30SAM25GF002 до панели 30DQY02 | м | 124 | Подрядчик | кабель 30SAM25W2003 |
| Подключить канал 0-4 модуля RA007 до панели 30DQY02 | жил | 1 |  | кабель 30SAM41W2011 |
| Проложить кабель КВВГЭнг-LS 7х1,5 от шкафов управления 31SAM40GH001, 31SAM60GH001, 31SAM40GH002, 31SAM60GH002 до панели 30DQY02 | м | 1652 | Подрядчик | кабель 31SAM6001E, 31SAM6040E, 31SAM6002E, 31SAM6060E |
| Подключить каналы 7,8,9,10 модуля RB004 в панели 30DQY02 | жил | 4 |  | кабель 31SAM6001E, 31SAM6040E, 31SAM6002E, 31SAM6060E |
| Проложить кабель КУПЭВ(А) нг-LS 4х2х0,5 от шкафа 30BLV01 (здание системы маслоохлаждения трасформатора) до панели 30DQY02 | м | 348 | Подрядчик | кабель 30SAS6001, 30SAS7001 |
| Подключить каналы11 и12 модуля RB006 в панели 30DQY02 | жил | 2 |  | кабель 30SAS6001, 30SAS7001 |
| Подключить жилы на клеммы А и В на клемнике ХА001 панели 30DQY02 | жил | 2 |  | кабель 30SAM20W2001 |
| Подключить жилы на клеммы D и F на клемнике XA003 | жил | 2 |  | кабель 30SAM25W2001, 30SAM25W2003 |
| Проложить кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 от шкафа 30SAM41CDA003 до панели 30DQY02 | м | 123 | Подрядчик | кабель 30SAM41W2011 |
| Подключить клеммы А и В клемника ХА007 панели 30DQY02 |  |  |  | кабель 30SAM41W2011 |
| Проложить кабель от коробки зажимов 30SAM66AA001-X01, 30SAM67AA001-X01 приводов клапана до панели 30DQY02 | м | 415 | Подрядчик | кабель 30SAM66W7105, 30SAM67W7107 |
| Подключить жилы на клеммы A,B,C,D клемника XB007 панели 30DQY02 | жил | 4 |  | кабель 30SAM66W7105, 30SAM67W7107 |
| Проложить кабель КВВГЭнг-LS 10x1,5 от шкафа управления 30SBM05CX003 до панели 30DQY02 | м | 123 | Подрядчик | кабель 30SBM05W2007 |
| Подключить жилы на клеммы A,B,E,F,G,H на клемнике XB018 | жил | 6 |  | кабель 30SBM05W2007, 31SAM6001E,316002E,316040E,316060E |
| отключит и изолировать провод с клемм A и B клемника ХB019 панели 30DQY02 | жил | 2 |  |  |
| Подключить жилы на клеммы A,B,C,D,E клемника XB024 | жил | 4 |  | кабель 31SAM6001E,316002E,316040E,316060E |
| Подключить жилы на клеммы E,F,G,H клемника XB027 панели 30DQY02 | жил | 4 |  | кабель 30SAS6001, 30SAS7001 |
| Подключить жилы на клеммы C,D,E,F клемника XB030 панели 30DQY02 | жил | 4 |  | кабель 30SAS6001, 30SAS7001 |
| Подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 4x2x0,5 в панели 30DQY03 | жил | 4 |  | кабель 30U0010W6110 |
| Подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 4x2x0,5 в панели 30DQY03 | жил | 4 |  | кабель 30U0021W6126 |

СВКО Электрофильтры

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Поставка оборудования и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провести обследования оборудования СВКО ЭФ по списку панч-листа |  |  |  |  |
| Отключить (изолировать провода) от каналов 13 и15 модуля RA002 | жил | 2 |  |  |
| Подключить 15 канал на модуле RA003 панели 30DQY11 | жил | 2 |  | кабель 30SAQ6047 |
| Подключить 14 канал на модуле RA004 панели 30DQY11 | жил | 1 |  | кабель 30SAQ6013 |
| Проложить кабель Герда-КВКнг-FRLS 10X2X0,75 от модуля контроля и управления ППАиПС 30CYE07UE001 до панели 30DQY02 | м | 800 | Подрядчик | кабель 30CYE6809, 30CYE6810 |
| Подключить каналы 0-0 и 0-3 модуля RA006 панели 30DQY11 | жил | 2 |  | кабель 30CYE6810, 30SAQ6012 |
| Зашлейфовать перемычками "N" модули RB001÷RB005, RB007 панели 30DQY11 | жил | 48 |  |  |
| Проложить и подключить кабель КУПЭВ 2Х2Х0,5 на клеммы E и F клемника XA040 панели 30DQY11 | м | 15 | Подрядчик | кабель 30SAQ6013 |
| Проложить кабель Герда-КВКнг-FRLS 10X2X0,75 от модуля контроля и управления ППАиПС 30CYE07UE001 до панели 30DQY02 | м | 400 | Подрядчик | кабель 30CYE7082 |
| Нанести KKS на датчики и привода приточных установок 30SAQ42AH011, 30SAQ42AH021, 30SAQ43AH011, 30SAQ43AH021, 30SAQ44AH011, 30SAQ44AH021, 30SAQ45AH011, 30SAQ45AH021, 30SAQ46AH011, 30SAQ46AH021, 30SAQ47AH011, 30SAQ47AH021 |  |  |  | 30SAQ42CT001, 30SAQ42CT002, 30SAQ43CT001, 30SAQ43CT002, 30SAQ44CT001, 30SAQ44CT002, 30SAQ42AA001, 30SAQ42AA002, 30SAQ42AA003, 30SAQ42AA004, 30SAQ43AA001, 30SAQ43AA002, 30SAQ43AA003, 30SAQ43AA004, 30SAQ44AA001, 30SAQ44AA002, 30SAQ44AA003, 30SAQ44AA004, 30SAQ45CT001, 30SAQ45CT002, 30SAQ46CT001, 30SAQ46CT002, 30SAQ47CT001, 30SAQ47CT002, 30SAQ45AA001, 30SAQ45AA002, 30SAQ45AA003, 30SAQ45AA004, 30SAQ46AA001, 30SAQ46AA002, 30SAQ46AA003, 30SAQ46AA004, 30SAQ47AA001, 30SAQ47AA002, 30SAQ47AA003, 30SAQ47AA004. |

СВКО Турбинное отделение

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Поставка оборудования и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провести обследования оборудования СВКО ТО по списку панч-листа |  |  |  |  |
| Выполнить подключение кабеля КУПЭВнг(А)-LS4x2x0,5, КВВГнг(А)-LS 4x1,5 в панели 30DQY03, сборке 30BLL06 и посту местного управления 30SAM63CH001 | жил | 18 |  | кабель 30SAM63W2001, 30SAM63W2003 |
| Выполнить подключение кабеля КУПЭВнг(А)-LS4x2x0,5, КВВГнг(А)-LS 4x1,5 в панели 30DQY03, сборке 30BLL06 и посту местного управления 30SAM72CH001 | жил | 18 |  | кабель 30SAM72W2001, 30SAM72W2003 |
| Установить БКЗ - 12 на противопожарном клапане 30SAM56AA001 | шт. | 1 | Подрядчик | БКЗ 30SAM56AA001-X01 |
| Выполнить подключение кабеля КВВГнг(А)-LS 5x1,5 в БКЗ 30SAM56AA001-X01 | жил | 12 |  | кабель 30BLL08W1301, 30SAM56W7001 |
| Установить БКЗ - 12 на противопожарном клапане 30SAM75AA001 | шт. | 1 | Подрядчик | БКЗ 30SAM75AA001-X01 |
| Выполнить подключение кабеля КВВГнг(А)-LS 5x1,5 в БКЗ 30SAM75AA001-X01 | жил | 12 |  | кабель 30BLL08W1304, 30SAM75W7007 |
| Установить БКЗ - 12 на противопожарном клапане 30SAM57AA001 | шт. | 1 | Подрядчик | БКЗ 30SAM57AA001-X01 |
| Выполнить подключение кабеля КВВГнг(А)-LS 5x1,5 в БКЗ 30SAM57AA001-X01 | жил | 12 |  | кабель 30BLL08W1302, 30SAM57W7003 |
| Установить БКЗ - 12 на противопожарном клапане 30SAM74AA001 | шт. | 1 | Подрядчик | БКЗ 30SAM74AA001-X01 |
| Выполнить подключение кабеля КВВГнг(А)-LS 5x1,5 в БКЗ 30SAM74AA001-X01 | жил | 12 |  | кабель 30BLL08W1303, 30SAM74W7005 |
| Нанести KKS на оборудование, датчик температуры и шкаф управления установки 30SAM60AN001 | шт. | 2 |  | 30U0006CT004, 30SAM60CX001 |
| Нанести KKS на оборудование, датчик температуры и шкаф управления установки 30SAM62AN001, заменить привод клапана 30SAM62AA001, на проектный. | шт. | 2 |  | 30U0006CT003, 30SAM62CX001 |
| Нанести KKS на датчик температуры, установки 30SAM61AN001 | шт. | 1 |  | 30U0006СТ001 |
| Нанести KKS на датчик температуры, установки 30SAM69AN001, заменить привод клапана 30SAM69AA001, на проектный | шт. | 1 | Подрядчик | 30U0006СТ002 |
| Нанести KKS на датчик температуры-давления, установки 30SAM43AN001, шкаф управления 30SAM43CX001 | шт. | 7 |  | 30U0010CT655, 30U0010CT656, 30SAM43CP051, 30SAM43CP052, 30SAM43CP053, 30SAM43CP054, 30SAM43CX001 |
| Нанести KKS на датчик температуры-давления, установки 30SAM42AN001, 30SAM42AN002, шкаф управления 30SAM42CX001 | шт. | 7 |  | 30U0010CT653, 30U0010CT654, 30SAM42CP051, 30SAM42CP052, 30SAM42CP053, 30SAM42CP054, 30SAM42CX001 |
| Нанести KKS на датчик давления, установки 30SAM70AN001, 30SAM70AN002, восстановить кабельные бирки | шт. | 2 |  | 30SAM70CP051, 30SAM70CP052 |
| Нанести KKS на датчик температуры-давления, установки 30SAM45AN001, шкаф управления 30SAM45CX001, восстановить кабельные бирки | шт. | 5 |  | 30U0010CT657, 30U0010CT658, 30SAM45CP051, 30SAM45CP052,30SAM45CX001 |
| Нанести KKS на датчик температуры-давления, установки 30SAM45AN002 и шкаф управления 30SAM45CX002, восстановит кабельные бирки | шт. | 5 |  | 30U0010CT659, 30U0010CT660, 30SAM45CP053, 30SAM45CP054, 30SAM45CX002 |
| Нанести KKS на датчик температуры-давления, установки 30SAM41AN001, 30SAM41AN002, 30SAM41AN003 и шкаф управления 30SAM41CDA001, восстановит кабельные бирки | шт. | 6 |  | 30U0010CT651, 30U0010CT652, 30SAM41CP051,30SAM41CP052, 30SAM41CP053, 30SAM41CDA001 |
| Нанести KKS на шкаф управления вент установок 30SAM71AN001, 30SAM71AN002, 30SAM71AN003 восстановить кабельные бирки | шт. | 1 |  | 30SAM71CDA001 |
| Проложить и подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 7x2x0.5 от сборки 30BLL03 до панели 30DQY02 | м | 132 |  | кабель 30BLL03W6023 |
| Нанести KKS на датчики установки 30SAM40AH003, восстановить кабельные бирки вент установки | шт. | 4 |  | 30SBM13CT003, 30SAM40CT003, 30SAM40CT055, 30SAM40CT056, |
| Нанести KKS на датчики установки 30SAM40AH006 | шт. | 4 |  | 30SAM40CT006, 30SAM40CT061, 30SAM40CT062, 30SBM13CT006 |
| Нанести KKS на датчики установки 30SAM40AH008 | шт. | 4 |  | 30SAM40CT008, 30SAM40CT065, 30SAM40CT066, 30SBM13CT008 |
| Нанести KKS на датчики и привода установок 30SAM40AH010, 30SAM40AH011 | шт. | 5 |  | 30SAM40CT069, 30SAM40CT070, 30SAM40CT071, 30SAM40AA010, 30SAM40AA011 |
| Подключить датчики установок 30SAM40AH010, 30SAM40AH011 | шт. | 3 |  | 30SAM40CT069, 30SAM40CT070, 30SAM40CT071 |
| Нанести KKS на датчики температуры в помещении 201 | шт. | 2 |  | 30U0014CT051, 30U0014CT052 |
| Выполнить отключение, прозвонку и подключение кабелей 30SAM65W7009 КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5, 30SAM65W7010 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 , 30BLL03W1305 КВВГнг(А)-LS 5x1,5, 30BLL03W6022 КУПЭВнг(А)-LS, в БКЗ 30SAM65AA001-Х01, сборки 30BLL03, панели 30DQY02 и шкафу промреле 30CDB01, согласно РД. |  |  |  |  |
| Проверить коммутационные соединение шкафа управления 30SAM66CX001 на соответствие с заводскими схемами подключения, возникшие несоответствия устранить. Восстановить кабельные бирки. |  |  |  |  |
| Проверить коммутационные соединение шкафов управления 30SAM41CDA002, 30SAM41CDA003 на соответствие с заводскими схемами подключения, возникшие несоответствия устранить. Восстановить кабельные бирки. |  |  |  |  |
| Проверить коммутационные соединение шкафов управления 30SAM71CDA002 на соответствие с заводскими схемами подключения, возникшие несоответствия устранить. Восстановить кабельные бирки. |  |  |  |  |
| Проложить и подключить кабель КВВГнг(А)-LS 5x1,5 привода клапана 30SAM71AA002 в сборке 30BLL03 и БКЗ 30SAM71AA002-X01 | м | 258 | Подрядчик | кабель 30BLL03W1315 |
| Нанести KKS на шкаф управления вент установок 30SAM42AN003, 30SAM42AN004, 30SAM70AN003, 30SAM70AN004. Нанести KKS на датчики и привода установок, восстановить кабельные бирки на установках. | шт. | 11 |  | 30U0016CT655, 30U0016CT656, 30U0016CT048, 30SAM42CP055, 30SAM42CP056, 30SAM42CP057, 30SAM42CP058, 30SAM70CP053, 30SAM70CP054, 30SAM70AA002, 30SAM42CX002 |
| Клапан 30SAM42AA003 расключить согласно схеме РД, нанести KKS на БКЗ привода и привод. |  |  |  | кабель 30SAM42W7033, 30BLL03W6024 |
| Клапан 30SAM42AA004 заменить привод на проектный - реверсивный |  |  | Подрядчик |  |
| Нанести KKS на шкафы управления вент установок 30SAM48AN001, 30SAM48AN002, 30SAM48AN003 и датчики, восстановить кабельные бирки | шт. | 3 |  | 30SAM48CDA001, 30U0021CT051, 30U0021CT052 |
| Нанести KKS и восстановить кабельную бирку датчика установки 30SAM73AN001 | шт. | 1 |  | 30U0021CT002 |
| Подключить кабель датчика температуры 30U0021CT056 пом.405, КУПЭВнг(А)-LS 2x2x0.5 в БКЗ 30U0021GA056, КУПЭВнг(А)-LS 4x2x0.5 в БКЗ 30U0021GA056 и панели 30DQY03 |  |  |  | кабель 30U0021W6125,30U0021W6126 |
| Проверить коммутационные соединение шкафов управления 30SAM73CX001 на соответствие с заводскими схемами подключения, возникшие несоответствия устранить. Восстановить кабельные бирки. |  |  |  |  |
| Проверить коммутационные соединение шкафов управления 30SAM73CX002 на соответствие с заводскими схемами подключения, возникшие несоответствия устранить. Восстановить кабельные бирки. |  |  |  |  |
| Проложить и подключить кабель КУПЭВнг(А)-LS 4x2x0.5 от сборки 30BLL08 до панели 30DQY02 | м | 300 | Подрядчик | кабель 30BLL08W6031 |
| Установить и подключить частотные преобразователи вент установок 30SAM67AN001, 30SAM67AN002 в шкафу управления 30SAM67CX001, нанести KKS на шкаф управления, восстановить кабельные бирки |  |  | Подрядчик |  |
| Нанести KKS на шкаф управления, 30SAM68CX001, вент установками 30SAM68AN001, 30SAM68AN002, восстановить кабельные бирки |  |  |  |  |
| Установить и подключить контроллер управления воздушно-отопительными агрегатами 30SBM05AH001, 30SBM05AH002, 30SBM05AH003 в шкафу управления 30SBM05CX001, смонтировать и подключить, в коробке зажимов, электропривод клапана, установить коробку зажимов клапана 30SBM15AA801, проложить и подключить кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 в коробке зажимов и шкафу 30SBM05CX001. Кабель отбирковать, на СК нанести код KKS | м | 20 | Подрядчик | кабель 30SBM05W2003 |
| Установить и подключить контроллер управления воздушно-отопительными агрегатами 30SBM05AH004, 30SBM05AH005 в шкафу управления 30SBM05CX002, подключить электропривод клапана 30SBM15AA802 согласно проектной документации. |  |  | Подрядчик |  |
| Установить и подключить контроллер управления воздушно-отопительными агрегатами 30SBM05AH006, 30SBM05AH007 в шкафу управления 30SBM05CX003, подключить электропривод клапана 30SBM15AA803 согласно проектной документации. |  |  | Подрядчик |  |
| Установить и подключить контроллер управления воздушно-отопительными агрегатами 30SBM05AH008, 30SBM05AH008, 30SBM05AH008 в шкафу управления 30SBM05CX004, подключить электропривод клапана 30SBM15AA804 согласно проектной документации. |  |  | Подрядчик |  |

Приточные установки ЛК 4АБВГ 30SAS31÷30SAS34

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Поставка оборудования и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провести обследования оборудования СВКО ЛК4АБВГ по списку панч-листа |  |  |  |  |
| Отключить кабельные связи от шкафов управления приточными установками- 30SAS31-A01, 30SAS32-A01, 30SAS33-A01, 30SAS34-A01. | шт. | 40 |  |  |
| Отключить и демонтировать датчики с приточных установок - 30SAS31-34 | шт. | 28 |  |  |
| Демонтировать разукомплектованные шкафы управления приточными установками - 30SAS31-34 | шт. | 4 |  |  |
| Установить комплектные шкафы управления приточными установками - 30SAS31-A01, 30SAS32-A01, 30SAS33-A01, 30SAS34-A01. | шт. | 4 | Заказчик |  |
| Установить и подключить датчики приточных установок - 30SAS31-34 | шт. | 28 | Заказчик |  |
| Установить и подключить в соединительных коробках электропривода на теплоносителе | шт. | 4 | Заказчик |  |
| Проложить и подключить кабель от шкафов управления приточной вентиляцией до соединительной коробки приводов на теплоносителе. | шт. | 4 | Заказчик |  |
| Увязать и уложить кабельную разводку в соед. коробках электроприводов воздушных клапанов. Закрыть крышки соед. коробок. | шт. | 4 |  |  |
| Восстановить кабельные бирки, KKS датчиков, KKS приводов, KKS шкафов управления и соед. коробок. |  |  |  |  |

Электромонтажные работы

| BG3-31UHF-###-ES-12 Монтаж системы вентиляции помещения ГАУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проложить кабель АВВГнг-LS-4х4 от Сборки 01BLM01 до Шкафа управления приточного вентилятора. 31SAM40GH001 | м | 30 | Заказчик | 31SAM40AN-1201 |
| Проложить кабель КПГНЭ2У- 4х4 От Шкафа управления приточного вентилятора, 31SAM40GH001 до приточного вентилятора, 31SAM40AN001. | м | 15 | Заказчик | 31SAM40AN-1203 |
| Проложить кабель АВВГнг-LS-4х4 От Сборки 01BLM01 до Шкафа управления приточного вентилятора. 31SAM40GH002 | м | 35 | Заказчик | 31SAM40AN-1202 |
| Проложить кабель КПГНЭ2У- 4х4. От Шкафа управления приточного вентилятора, 31SAM40GH002 до приточного вентилятора, 31SAM40AN002. | м | 15 | Заказчик | 31SAM40AN-1204 |
| Проложить кабель АВВГнг-LS-4х4. От Сборки 01BLM01 до Шкафа управления приточного вентилятора. 31SAM60GH001 | м | 45 | Заказчик | 31SAM60AN-1201 |
| Проложить кабель КПГНЭ2У- 4х4 От Шкафа управления приточного вентилятора, 31SAM60GH001 до приточного вентилятора, 31SAM60AN001. | м | 15 | Заказчик | 31SAM60AN-1203 |
| Проложить кабель АВВГнг-LS-4х4. От Сборки 01BLM01 до Шкафа управления приточного вентилятора. 31SAM60GH002 | м | 55 | Заказчик | 31SAM60AN-1202 |
| Проложить кабель КПГНЭ2У- 4х4. От Шкафа управления приточного вентилятора, 31SAM60GH002 до приточного вентилятора, 31SAM60AN002. | м | 15 | Заказчик | 31SAM60AN-1204 |
| Шкаф управления (помещения ГАУ) Подключить шкаф управления. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM40GH001 |
| Вентилятор приточный (помещения ГАУ). Подключить вентилятор приточный. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM40AN001 |
| Шкаф управления (помещения ГАУ) Подключить шкаф управления. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM40GH002 |
| Вентилятор приточный (помещения ГАУ). Подключить вентилятор приточный. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM40AN002 |
| Шкаф управления (помещения ГАУ) Подключить шкаф управления. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM60GH001 |
| Вентилятор приточный (помещения ГАУ). Подключить вентилятор приточный. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM60AN001 |
| Шкаф управления (помещения ГАУ) Подключить шкаф управления. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM60GH002 |
| Вентилятор приточный (помещения ГАУ). Подключить вентилятор приточный. | кол-во жил шт. | 8 | Заказчик | 31SAM60AN002 |
| BG3-30UHN-###-ES-06 Отопление дымососного отделения. Схема электрических соединений 0,4кВ (подключение шкафов АВО) |  |  |  |  |
| Подключение шкафов управления. АВВГнг-LS-2х4. Шкаф управления АВО-16шт | кол-во жил шт. | 64 | Заказчик | C 30BGN01GH001 По 30BGN01GH016 |
| Подключение вентиляторов АВВГнг-LS-2х4. Вентилятор АВО-16шт. | кол-во жил шт. | 64 | Заказчик | C 30SBN01AN001 По 30SBN01AN016 |
| BG3-30UMA-###-ES-01-24-016 Схема электрических соединений вторично силовой сборки 30BLС11. (грузоподъемные механизмы ТО, БДО) |  |  |  |  |
| Вторичная силовая сборка ПР-06 Питание грузоподъемных механизмов ТО, БДО. Установка шкафа, подключение АВВГнгLS-4х120. Подключение кабелей отходящих кабелей АВВГнгLS-4х25. | кол-во жил шт. | 36 | Заказчик | 30BLC11 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=32х3мм длинной 12м. Прокладка кабеля АВВГнг-LS 4х25. Подключение кабеля, кол-во жил 4шт. От сборки 30BLC11 до ящика с рубильником 30SMM40GH001 | м | 181 | Заказчик | 30SMM40GH1201 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=32х3мм длинной 13м. Прокладка кабеля АВВГнг-LS 4х25. Подключение кабеля, кол-во жил 4шт. От сборки 30BLC11 до ящика с рубильником 30SMM41GH001 | м | 224 | Заказчик | 30SMM41GH1201 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=32х3мм длинной 12м. Прокладка кабеля АВВГнг-LS4х25. Подключение кабеля, кол-во жил 4шт. От сборки 30BLC11 до ящика с рубильником 30SMM42GH001 | м | 186 | Заказчик | 30SMM42GH1201 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=32х3мм длинной 13м. Прокладка кабеля АВВГнг-LS4х25. Подключение кабеля, кол-во жил 4шт. От сборки 30BLC11 до ящика с рубильником 30SMM43GH001 | м | 89 | Заказчик | 30SMM43GH1201 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=32х3мм длинной 13м. Прокладка кабеля АВВГнг-LS4х25. Подключение кабеля, кол-во жил 4шт. От сборки 30BLC11 до ящика с рубильником 30SMM45GH001 | м | 159 | Заказчик | 30SMM45GH1201 |
| BG3-30UMA-###-EE-05 Сварочной сети 65В постоянного тока ТО, БДО |  |  |  |  |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От шкафа ШТО-2 30BRN10 до Рубильника ЯВЗ-22 30BRN10GH002. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт | м | 89 | Заказчик | 30BRN1003 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х95. От шкафа ШТО-2 31BRN11 до Рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH001. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 65 | Заказчик | 31BRN1001 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH001 до рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH002. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 40 | Заказчик | 31BRN1001 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х95. От шкафа ШТО-2 31BRN11 до Рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH003. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 50 | Заказчик | 31BRN1005 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От шкафа ШТО-2 31BRN11 до Рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH005. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 66 | Заказчик | 31BRN1009 |
| Монтаж местной кабельной трассы трубой оцинкованной водогазопроводной dн=100х3мм длинной 24м.Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH005 до рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH006. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 40 | Заказчик | 31BRN1011 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х95. От шкафа ШТО-2 31BRN11 до Рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH007. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 50 | Заказчик | 31BRN1013 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От шкафа ШТО-2 31BRN11 до Рубильника ЯВЗ-22 31BRN11GH008. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 90 | Заказчик | 31BRN1015 |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От ВДМ-1202С; (96 кВА) 30BRU10 до шкафа ШТО-2 30BRN10. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 5 | Заказчик |  |
| Проложить кабель ВВГнг-LS-4х120. От ВДМ-1202С; (96 кВА) 30BRU10 до шкафа ШТО-2 30BRN10. Подключение кабеля, кол-во жил 8шт. | м | 5 | Заказчик |  |

Пусконаладочные работы

| Вентиляция БЩУ панч-лист п.№16,20,355 (системы 30SAC20AH011,021; 30SAC21AH011,021; 30SAC22AH001; 30SAC23AH001; 30SAC40AH001; 30SAC41AH011,021) и гор. водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| Настройка приводов регулирующих клапанов | шт. | 9 |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 22 |  |
| Проверка работоспособности циркуляционного насоса | шт. | 7 |  |
| Настройка парогенератора | шт. | 6 |  |
| Настройка Компрессорно-конденсаторного агрегата | шт. | 6 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 22 |  |
| Настройка ЧРП | шт. |  |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 9 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 9 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 137 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 76 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 18 |  |
| Настройка систем кондиционирования | шт. | 29 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 9 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. |  |  |
| Отопление ДО панч-лист п.№18 (системы 30SBN01AH001-017) |  |  |  |
| Настройка приводов регулирующих клапанов | шт. | 17 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 17 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 17 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 17 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 84 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 34 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 34 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 17 |  |
| Вентиляция ДО панч-лист п.№19 (системы 30SAN41AN001; 30SAN42AN001; 30SAN66AN001; 30SAN40AN001,002; 30SAN60AN001,002; 30SAN61AN001-004; 30SAN62AN001; 30SAN63AN001; 30SAN65AN001; 30SAN20AH011,021) |  |  |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 4 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 14 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 14 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 11 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 3 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 28 |  |
| Настройка систем кондиционирования | шт. | 2 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. | 14 |  |
| Вентиляция помещения ГАУ панч-лист п.№127 (система 31SAM40AN001,002; 31SAM60AN001,002) |  |  |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 4 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 4 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 4 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 8 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 8 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. | 4 |  |
| Вентиляция галереи ЛК-4А,Б,В,Г панч-лист п.№62,63,362 (система 30SAS31AN001; 30SAS32AN001; 30SAS33AN001; 30SAS34AN001) |  |  |  |
| Настройка приводов регулирующих клапанов | шт. | 4 |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 4 |  |
| Проверка работоспособности циркуляционного насоса | шт. | 4 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 8 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 4 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 4 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 4 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 56 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 24 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 8 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 4 |  |
| Вентиляция, отопление экспресс-лаборатории и помещения отбора проб, панч-лист п.№110 (система 30SAМ47AN001,002; 30SAМ67AN001,002; 30SAМ68AN001,002;) |  |  |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 6 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 4 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 4 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 6 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 12 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 12 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 2 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. | 4 |  |
| Каналы по системе вентиляции, отопления и кондиционирования эл. помещений, панч-лист п.№76, 91 |  |  |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 30 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 10 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 10 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 27 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 27 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 72 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 1 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 20 |  |
| Настройка систем кондиционирования | шт. | 34 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 10 |  |
| Сети сварки и термообработки, панч-лист п.№40 |  |  |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 9 |  |
| Наладка каналов по СВКО БЩУ,ТО,ДО, МО тр-ра, панч-лист п.№129 |  |  |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 112 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 133 |  |
| Настройка приводов регулирующих клапанов | шт. | 18 |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 41 |  |
| Проверка работоспособности циркуляционного насоса | шт. | 11 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 115 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 75 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 115 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 115 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 115 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 50 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. | 54 |  |
| Наладка системы СВКО КО,ЭФ |  |  |  |
| Настройка приводов регулирующих клапанов | шт. | 34 |  |
| Настройка приводов воздушных клапанов | шт. | 237 |  |
| Проверка работоспособности циркуляционного насоса | шт. | 57 |  |
| Испытание эл. двигателей 0,4кВ | шт. | 132 |  |
| Настройка ЧРП | шт. | 132 |  |
| Настройка контроллеров | шт. | 66 |  |
| Испытание цепей вторичной коммутации | шт. | 132 |  |
| Проверка сигналов сигнализации, измерения и управления | шт. | 381 |  |
| Настройка датчиков измерения (температуры, давления, влажности) | шт. | 447 |  |
| Испытание кабелей до 1000В | линий | 271 |  |
| Настройка систем кондиционирования | шт. | 22 |  |
| Настройка систем приточной вентиляции и отопительных агрегатов | шт. | 70 |  |
| Настройка вытяжной вентиляции | шт. | 66 |  |

Общие работы

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сдать в эксплуатацию Заказчику датчики КИПиА | шт. | 792 |  |
| Сдать в эксплуатацию Заказчику каналы ПТК | шт. | 578 |  |
| Сдать в эксплуатацию Заказчику арматуру СВКО | шт. | 413 |  |

*- по результатам диагностики составление дефектной ведомости о пригодности оборудования к работе или подлежащее ремонту/замене.

Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые Техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Объем выполняемых работ может быть скорректирован по результатам проведения автономной наладки оборудования.

Работы выполняются на действующем предприятии, вблизи действующего оборудования, трубопроводов

5.2. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов  Подрядчика.

5.3. На основании вышеперечисленных работ Подрядчик в составе своего Технико-коммерческого предложения подготавливает уточненную Ведомость объемов работ, с единичными расценками, включающими в себя все затраты, необходимые для выполнения работ по п. 5.1 настоящего ТЗ, с общей стоимостью в текущих ценах ТЗ.

5.4. При составлении графика выполнения работ необходимо учесть, что наименование и объем работ по графику должны соответствовать наименованию конкретных работ.

5.5. Подрядчик формирует план мероприятий по охране труда и безопасности для выполнения работ по Объекту.

5.6. Подрядчик разрабатывает Оценку рисков и управления рисками.

5.7. Подрядчик разрабатывает Проект производства работ на работы по Объекту.

5.8. Подрядчик производит оформление Допуска к работам по Объекту в соответствии с СМОЗиБТ (Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01)), действующей в ПАО «Юнипро» для подрядчиков.

5.9. Подрядчик оформляет Акт-допуск.

5.10. Подрядчик производит удаление отходов при строительстве. Строительный мусор, бой плит и т.д. вывозится на полигон твердых бытовых отходов; дальность 18км.

5.11. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими.

5.12. Демонтированные материалы и оборудование вывозятся и передаются на склад металлолома Заказчика силами Подрядчика, дальность 3 км.

5.13. Подрядчик обязуется обеспечить в счет Цены Договора комплектацию площадки производства Работ необходимыми для выполнения Работ строительными лесами и/или защитными улавливающими системами и предоставить Заказчику соответствующие сертификаты и иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ППР и действующего законодательства Российской Федерации, в случаях, когда согласованный ППР предусматривает выполнение Работ с использованием строительных лесов.
Площадь лесов, учтенных в цене договора не должна превышать более 3000 кв. м. при высоте лесов не более 16 метров.

6. Требование к Подрядчику:

6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы, на особо опасных и технически сложных объектах (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

- п. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

- п. 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

- п. 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

- - п.10.1 – Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- - п. 10.5 – Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

- п. 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

6.2. Наличие достаточного количества квалифицированного персонала на выполнение всего комплекса работ.

6.3. Подрядчик несёт ответственность за правильность разрабатываемой им документации (Проект производства работ, Графики производства работ).

6.4. Специалисты Подрядчика должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в  соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка действующие на предприятии, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в т.ч. для того, чтобы не допустить своими действиями нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

6.7. При нарушении работниками Подрядчика и/или субподрядчика правил и норм по охране труда, в том числе необеспечение и/или неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви, несоблюдение требований правил нарядно – допускной системы, правил ПТЭ, ППБ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, определённом в Договоре за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранение от работы лиц, допустивших такое нарушение.

6.8. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с отделом ПТО филиала «Берёзовский» «Юнипро Инжиниринг» согласно Регламенту «Согласование и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».

- 6.9. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД-11-02-2006 «ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотил-содержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ИПБ-ООТиПК-01;

- Федеральный закон N 384-ФЗ от 31.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ИПБ-ООТиПК-02;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 16.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*) Стальные конструкции.

- СП 53-101-98 « Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»

- СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»

- СП 45.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) Основания зданий и сооружений

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции конструкций».

- СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП 12.01-2004 « Организация строительства»

- Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности « Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики

7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

7.1.	Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

7.2.	В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость. Если участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключаемых из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР.

7.3.	Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

7.4.	Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д., нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

7.5.	Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

7.6.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.7.	В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.

7.8.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8. Этапы и сроки выполнения Работ.

8.1. Срок начала выполнения Работ «20» февраля 2017 года;

Срок окончания выполнения Работ «20»  июня 2017 года;

Сменность работ: 2 смены по 12 часов, график работ 7 дней в неделю.

Оптимальное количество персонала: исходя из требуемого срока завершения работ.

8.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

8.3. Подрядчик должен не позднее, чем за 3 календарных дня до начала выполнения работ предоставить согласованный с субподрядчиками график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных монтажных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

9. Требования к сдаче-приемке Работ

9.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

9.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

9.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества, которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

9.4. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, и сетей».

9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи-приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителем Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка устранения.

9.6. Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Подрядчика.

9.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 10 настоящего Технического задания.

9.8. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты дефектации оборудования.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

  - Документы о контроле за качеством сварных соединений.

  - Документы о согласовании отступлений от рабочих чертежей при изготовлении и монтаже; согласованные отступления от проекта должны быть нанесены монтажной организацией на деталировочные чертежи, предъявляемые при сдаче работ.

  - Исполнительная документация оформляется и передается Заказчику в соответствии с «Положением о порядке оформления исполнительной документации при строительстве третьего энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

  - Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.11.5, применяется гарантийный срок изготовителя материалов.