ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации электродвигателя                                       ДАЗО - 1910-12У1

1. Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Электродвигатель марки ДАЗО-1910-12У1, 1700 кВт, 6000В, 496 об. /мин., зав.№ 201, год выпуска 1970 г.

3. Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2017 год.

4. Цель проведения работ.

Обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации электродвигателя с применением изоляционных материалов обмотки статора повышенного класса нагревостойкости (класс изоляции F).

5.  Содержание Работ.

5.1 Объемы и содержание Работ в техническом задании на модернизацию представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п |  | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 |  | Демонтаж электродвигателя ДАЗО-1910-12У1 с фундамента на территории Заказчика. |  | операция | 1 |
| 2 |  | Транспортировка электродвигателя на ремонтную базу Подрядчика. |  | операция | 1 |
| 3 |  | Демонтаж обмотки статора. |  | шт. | 1 |
| 4 |  | Ремонт активной стали с перешихтовкой и частичной заменой поврежденных пакетов. |  | операция | 1 |
| 5 |  | Уплотнение активной стали гайками нажимных плит |  | операция | 1 |
| 6 |  | Изготовление новой обмотки статора с повышенным классом нагревостойкости изоляции (класс изоляции F). |  | операция | 1 |
| 7 |  | Укладка обмотки статора, заклиновка, пайка, изолировка схемы соединений. |  | операция | 1 |
| 8 |  | Пропитка, сушка, покраска обмотки статора. | операция | 1 |
| 9 |  | Установка системы термоконтроля. | система | 1 |
| 10 |  | Замена выводных концов. | шт. | 6 |
| 11 |  | Замена выводных изоляторов | шт. | 3 |
| 12 |  | Перепайка всех стержней обмотки ротора к короткозамыкающим кольцам | операция | 1 |
| 13 |  | Восстановление рабочих шеек вала ротора (проточка до 2-х мм на диаметр с последующей шлифовкой). | шейка | 2 |
| 14 |  | Перезаливка вкладышей подшипников скольжения с проточкой под восстановленные шейки вала ротора. | шт. | 2 |
| 15 |  | Балансировка ротора на станке. | операция | 1 |
| 16 |  | Электрические испытания обмотки статора. | испытания | 1 |
| 17 |  | Транспортировка электродвигателя после выполнения работ на филиал «Смоленская ГРЭС». | операция | 1 |
| 18 |  | Монтаж электродвигателя. | операция | 1 |
| 19 |  | Балансировка ротора электродвигателя на рабочих частотах, в собственных подшипниках. | операция | 1 |
| 20 |  | Центровка электродвигателя с приводным агрегатом. | операция | 1 |
| 21 |  | Электрические испытания электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой. | операция | 1 |
| 22 |  | Оформление технической документации. | экз. | 2 |

5.2. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

в) В случае предоставления участником калькуляций на работы, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:

- Стоимость материалов, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

5.3. Стоимость ремонта должна включать в себя транспортные затраты на доставку электродвигателя от Заказчика к Подрядчику и обратно.

6. Требования к Подрядчику.

6.1.Наличие у Подрядчика разрешительных документов на выполнение работ, указанных в Техническом задании, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

- Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

- Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала;

- Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние 3 года;

-	Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

-	Наличие сведений о травматизме на производстве (форма №7 травматизм приказ Росстата №153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

-	Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов).

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Необходимые профессиональные знания и опыт:

-	Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

-	Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

-	Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.4. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

6.5. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения работ, согласно настоящего Технического задания.

6.6. Подрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием. По требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию.

6.7.Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.8. Наличие у Подрядчика материально-технической базы.

6.9. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- сметная документация в формате Excel или xml.

6.10. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению Работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 642н;

- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 №533;

# - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н.

7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование.

7.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту приёма-передачи и доставить ремонтируемый электродвигатель к месту выполнения производства Работ, а также доставить отремонтированный с надлежащим качеством электродвигатель Заказчику. Подрядчик выполняет демонтаж, монтаж и транспортировку электродвигателя собственными силами.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» осуществляется комиссией Подрядчика.  Подрядчик предоставляет Заказчику акты входного контроля и сертификаты соответствия на используемые материалы.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения Работ - «25» сентября 2017 года.

Срок поставки модернизированного электродвигателя на филиал «Смоленская ГРЭС» - «06» октября 2017г.

Срок окончания выполнения Работ - «15» октября 2017 года.

9.2. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Представители Заказчика:

- участвуют в дефектации оборудования при отправке для выполнения ремонта;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и при необходимости дополнительных объёмов работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

- контролируют наличие в документации актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

- производят приёмку оборудования после выполнения работ;

- проводят входной контроль оборудования после выполнения ремонта (В/в испытания, измерения) с участием представителя Подрядчика.

10.2. 	Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.  Приемка выполненных работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, испытаний, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам (в том числе акты скрытых работ). После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- СТО 70238424.29.160.30.005-2009 «Электродвигатели напряжением свыше 1000В мощностью от 100 кВт и более. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования.»

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Виды испытаний и измерений электродвигателя, проводимые Подрядчиком после выполнения работ по модернизации и Заказчиком при приемке оборудования:

1. Измерение сопротивления изоляции.

2. Измерение сопротивления постоянному току.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытания и измерения проводятся в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Акт передачи оборудования (электродвигателя) Подрядчику.

11.2. Акты входного контроля и сертификаты на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком.                                                                                                                                          11.3. Протоколы электрических испытаний и измерений электродвигателя.

11.4. Протокол работы электродвигателя на холостом ходу.                                       11. 5. Протокол разбега ротора в осевом направлении.

11. 6. Протокол исправности стержней ротора.

11.7. Акт сдачи электродвигателя в подконтрольную эксплуатацию.

11.8. Акт сдачи электродвигателя в промышленную эксплуатацию.

11. 9. Акт технической приёмки электродвигателя.

11. 10. Итоговый Акт приемки выполненных работ.

12. Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

12.6. Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены гарантированные показатели работы согласно паспортных данных и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя:

- Номинальная мощность-1700 кВт;

- Обороты - 496 об. /мин.

- нагревостойкость изоляции класса F.

- напряжение - 6000 В