Технические требования.

На поставку 2-х линзовых компенсаторов циркводоводов.

- Наименование.

Линзовые компенсаторы КЛО 1600-1,0-2-0-М1-3  циркводоводов (ч.114.1971.000 СБ).

- Технические характеристики.

Условный диаметр, мм                                                1600;

Температура транспортируемой среды вода,℃                 +4…..+36;

Пределы применения по температуре стенки  ℃  ,          -20… +380;

Компенсирующая способность, мм                              30(+/-15)

Давление, мПА (кг/см2) :

Условное                                                                    0,1(1,0);

Пробное                                                                     0,2 (2,0)

- Основные технические требования.

Материал компенсаторов  в соответствии с ГОСТ 380-2005 ( сталь Ст3сп5). Материалы и требования к сварке по ОСТ 26-291-94,устройство изготавливается в соответствии с ТУ 3683-016-00220-302-98.

- Дополнительные требования.

- Поставляемое изделие должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2017 г.

- Срок поставки:

-Компенсаторы должны быть поставлены  не позднее 01.02.2018г.;

- Требования к приёмке:

-В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами.

-Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

-После поставки компенсаторов Заказчик проводит входной контроль поставляемого изделия согласно РД 34.17.401-95

-Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями.

-Доставка компенсаторов должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику).

-Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем компенсаторов.

-Поставщик должен иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

-Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного изделия не менее 3-х лет.

- Перечень документации.

- паспорт

-сертификат качества завода – изготовителя

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

- Гарантии изготовителя.

- Поставщик гарантирует соблюдение сроков поставки в указанные сроки.

-Поставщик гарантирует качество поставляемого изделия и работоспособность в течение гарантийного срока.

-Гарантийный срок поставляемого изделия должен составлять не менее 36 месяцев.

-Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

10.Требования к упаковке оборудования.

- Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

- Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.