## техническая часть
Приложение № 3 к уведомлению о проведение запроса предложений № 133 от 30.10.2016г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лот 1. Общее название продукции: Поставка для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: с 01/03/ по 30,04,2018г. Л0798/М-Б ремонт
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Фотореле ФР-7Е | Фотореле переменного тока с 2з контактами для включения и выключения освещения при изменении интенсивности дневного освещения ФР-7Е напряжением питания 220В номинальным током 5А степени защиты IP40 максимальной длиной кабеля фотодатчика 1,5м | НД Производителя | шт | 10
2 | Реле РП 17-54УХЛ4 220В | Реле промежуточное незамедленное с временем включения не более 11мс постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток РП 17-54 на номинальное напряжение 220В исполнения по контактам 4з заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-647.003-84 | шт | 3
3 | Реле РП 23 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 20
4 | Реле РП-12 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное двухпозиционное РП-12 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р+2п переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.072-75 | шт | 5
5 | Реле РП-252 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 252 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних контактов степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 20
6 | Реле РП 256 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное с выдержкой времени при снятии напряжения с обмотки РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 10
7 | Реле РЭПУ-12М-211-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,075А | ТУ 3425-059-00216823-99 | шт | 12
8 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 1А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 1А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 10
9 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | ТУ 3425-059-00216823-99 | шт | 15
10 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | ТУ 3425-059-00216823-99 | шт | 24
11 | Реле РВ-235 380В | Реле РВ-235 380В | НД Производителя | шт | 20
12 | Реле РНФ-1М УХЛ4 100В | Реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М УХЛ4 100В | ТУ 16-523.154-75 | шт | 10
13 | Реле РП 11 220В з/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 1з+1р+2п заднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | ТУ 16-523.072-75 | шт | 10
14 | Реле РП 251 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при срабатывании РП 251 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 10
15 | Реле ВЛ-56 УХЛ4 220В 1-100с | Реле времени ВЛ-56 УХЛ4 время выдержки 1-100с номинальное напряжение 220В переменного тока | НД Производителя | шт | 5
16 | Реле РВ-132 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле времени постоянного тока РВ-132 УХЛ4 -220В з/п под шпильку число и исполнение контактов 1з+1с+1п время выдержки 0,5-9с номинальное напряжение 220В | НД Производителя | шт | 10
17 | Реле РУ21-1/0,016А УХЛ4 | Реле указательное постоянного тока РУ21-1/0,016А УХЛ4 номинальная сила тока 0,016А число и исполнение контактов 2з+1з с самовозвратом | ТУ 16-523.465-79 | шт | 5
18 | Реле РЭП-38Д-1 | Реле промежуточное двухпозиционное РЭП38Д-1 номинальные напряжения питания 220В напряжение срабатывания не более 70% от U ном количество контактов 3З+3Р время срабатывания не более 50мс коммутационная способность контактов при напряжении 250В или токе 2А не более в цепи постоянного тока(t=0,005с) 50Вт в цепи переменного тока(сos j=0,5) 450ВА | НД Производителя | шт | 1
19 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,16А | Реле электромагнитное РЭПУ-12М-101-1У3 переменного и постоянного тока число и исполнение контактов 1з номинальная сила тока 0,16А номинальное напряжение 220В | ТУ 3425-059-00216823-99 | шт | 20
20 | Реле РЭП 36-14 УХЛ4 =220В 1А 2з+2р | Реле промежуточное РЭП 36-14 на номинальное напряжение катушки напряжения 220В постоянного тока, ток токовой катушки 1А, исполнения по контактам 2з+2р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ производителя | шт | 1
Лот 2. Общее название продукции: Поставка для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: с 01/03/ по 31,03,2018г. Л0797/М-Б экспл.
1 | Реле РВ-03 УХЛ4 220В 20с п/п | Реле времени статическое с выдержкой времени при отключении переднего присоединения с исполнительными контактами 1п+2р РВ-03 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В 50/60Гц пределы регулировок времени выдержки 1-20с IP40 | ТУ 16-523.557-79 | шт | 5
2 | Реле РП 17-54УХЛ4 220В | Реле промежуточное незамедленное с временем включения не более 11мс постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток РП 17-54 на номинальное напряжение 220В исполнения по контактам 4з заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-647.003-84 | шт | 5
3 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р заднегно присоединения шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 5
4 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 1А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 1А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | шт | 5
5 | Реле РНФ-1М УХЛ4 100В | Реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М УХЛ4 100В | ТУ 16-523.154-75 | шт | 5
6 | Реле РЭУ11-11-1-40-У3 220B | Реле РЭУ11-11-1-40-У3 постоянного тока номинальное напряжение 220B число и исполнение контактов 1з+1р | НД Производителя | шт | 5