## Лист1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку дисковых поворотных затворов «ABO»
1.Наименование | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
2.Технические характеристики. | Наименование | Марка | Ду, мм | Ру, МПа | ГОСТ, ТУ | Тип корпуса | Тип привода | Комплектация поставки | Климатическое исполнение | Параметры рабочей среды | количество:
| Затвор дисковый | 924B WCB | 80 | 16 | C-CZ.AЯ45.В.00101 | Меж фланцевый | рукоятка | вставка переходная L=268мм; | У | Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, 2- 4 %, t 30-40 C | 3
| Затвор дисковый | 924B WCB | 100 | 16 | C-CZ.AЯ45.В.00102 | Меж фланцевый | рукоятка | вставка переходная L=298мм; | У | Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, 2- 4 %, t 30-40 C | 10
| Затвор дисковый | 924B WCB | 150 | 16 | C-CZ.AЯ45.В.00103 | Меж фланцевый | рукоятка | вставка переходная L=426мм; | У | Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, 2-4 %, t 30-40 C | 6
| Затвор дисковый | 924B WCB | 200 | 16 | C-CZ.AЯ45.В.00104 | Меж фланцевый | редуктор | вставка переходная L=536мм; | У | Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, 2-4%, t 30-40 C | 6
| Затвор дисковый | 924B WCB | 250 | 16 | C-CZ.AЯ45.В.00105 | Меж фланцевый | редуктор | вставка переходная L=666мм; | У | Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, 2-4%, t 30-40 C | 2
3. Основные технические требования | Поставляемая продукция должна соответствовать нормативно-техническим документам завода изготовителя, герметичность затвора - класс А по ГОСТ 9544-2005
4. Дополнительные требования | Диаметр маховика для затворов Ду-200 не менее 200мм, для затворов Ду-250 не менее 250 мм.
5. Сроки поставки | апрель 2018г
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования) | ___
7. Требования к приемке | Наличие протокола испытания и отметки «ОТК» в паспорте
8. Требования к изготовителю (поставщику) | Изготовитель должен иметь разрешение на применение изготовляемой продукции, оформленной соответствующим образом
9. Перечень документации | Наличие разрешительных документов на применение;
Сертификат и паспорт на изделие;
Инструкция по эксплуатации;
Примечание: вся документация должна быть на русском языке
10. Гарантии изготовителя | Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции сертификату качества.
Минимальный срок гарантии на поставляемую продукцию: не менее 12 месяцев, с момента получения затворов на склад заказчика.
11. Требования к упаковке оборудования | При транспортировке изделия должны находиться в упаковке предприятия-изготовителя