## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 30/18 от 06.04.2018 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
Лот №1
1 | Установка СФЕКС-17 ВЧУ-20/22(П) | Установка для нагрева шпилек паровых турбин СФЕКС ВЧУ-20/22(П) (допускается аналог) | НД Производителя | шт | 1
П/п | Техническая характеристика / требование | Значение | Примечание
1 | Потребляемая мощность - не более, кВт | 30
2 | Частота тока индуктора не менее, кГц | 15
3 | Длина сетевого кабеля - не менее, метров | 30
4 | Длина кабеля индуктора - не менее, метров | 5
5 | Габаритные размеры – не более, мм ширина Х глубина Х высота |  | с выступающими частями
6 | Масса – не более, кг без упаковки в упаковке | 200 350
7 | В состав установки должны входить различные типоразмеры индукторов, позволяющие производить нагрев всех шпилек турбины К800-240-5 и крышки напора насоса ПН 1500-350-4 | Да
8 | Время нагрева шпильки в зависимости от типоразмера резьбы: - М64-М76 – не более, минут; - М90-М100 – не более, минут; - М120-М140 – не более, минут | 3 6 10
9 | Срок службы индукторов, не менее | 500 циклов
10 | Режим работы | 3-х сменный
11 | Установка должна иметь возможность функционирования в диапазоне температур окружающей среды | 10оС до +35оС
12 | Защита корпуса IP – не ниже токоподвода и индуктора блока электроники блока системы охлаждения | IP67 IP54 IP21
13 | Установка должна быть оснащена наружным индикатором уровня охлаждающей жидкости с подсветкой. | Да
14 | Установка должна быть оснащена наружным индикатором давления охлаждающей жидкости с подсветкой. | Да
15 | Установка должна быть оснащена наружным индикатором температуры охлаждающей жидкости с подсветкой. | Да | Температура отображается на экране
16 | Установка должна иметь сливной кран, для возможности слива 100% охлаждающей жидкости для хранения в местах с низкими температурами | Да
17 | Установка должна иметь защитную систему, предотвращающую перегрев индуктора, который может привести к выходу индуктора из строя | Да | Термодатчик и датчик расхода жидкости
18 | Установка должна иметь систему, ограничивающую максимальную выходную мощность в зависимости от типоразмера используемого индуктора. | Да | На сенсорном графическом экране оператор выбирает типоразмер шпильки, время и мощность нагрева задаются автоматически.
19 | Установка должна иметь память программ для нагрева шпилек различного диаметра, не менее | 20 | На сенсорном графическом экране оператор выбирает типоразмер шпильки, а время и мощность нагрева задаются автоматически.
20 | Все внутренние электрические цепи установки должны быть защищены автоматическими выключателями. Обязательно наличие защиты, которая, в случае отсутствия одной или двух фаз питания, предотвратит повреждение установки. | Да | Установлена система контроля сети. Питание производится от 3фаз без нулевого провода.
21 | Подача питания должна осуществляться поворотом ключа. | Да | В комплекте 2 ключа
22 | Установка оснащена звуковым и световым сигналом при срабатывании защиты. | Да
23 | Установка должна быть оснащена аварийной кнопкой для экстренного отключения питания в нештатной ситуации. | Да | Грибовидная кнопка с фиксацией.
24 | Установка должна быть оснащена графическим цветным сенсорным дисплеем с отображением параметров нагрева и интерфейсом на русском языке. | Да
25 | Установка должна иметь руководство по эксплуатации на русском языке. | Да
26 | Установка должна распознавать неисправности (ошибки) и выводить коды ошибок на дисплей, для дальнейшего анализа и ликвидации причин их возникновения. | Да | Сообщения выводятся на экран на русском языке.
27 | Ручка индуктора должна быть оснащёна световым индикатором для визуального определения состояния нагрева. | Да | Индикатор горит при включенном нагреве.
28 | Конструкция корпуса установки должна предусматривать возможность его перемещения с применением грузоподъемного механизма. | Да | 4 рым-болта по углам сверху для перемещения кран-балкой
29 | Корпус установки должен быть оснащен катками, часть из которых должна быть поворотными, для обеспечения маневренности при перемещении установки по ремонтной площадке. | Да | 4 колеса для ручного перемещения
30 | Маркировка всех элементов управления и индикаторов должна быть произведена на русском языке и быть понятной оператору. | Да | 4 колеса для ручного перемещения
31 | Катки корпуса установки должны иметь износостойкое покрытие, не подверженное износу при перемещении установки по ремонтной площадке, имеющей неровности, монтажные стыки, металлические фрагменты с острыми кромками и т.д. | Да
32 | Корпус установки должен иметь запирающийся отсек для хранения и перевозки одного комплекта индукторов | Да | предусмотрен отсек для хранения 8 индукторов
33 | Корпус установки имеет запирающийся отсек для хранения инструмента, ключей подачи питания и расходных материалов | Да
34 | Комплект установки включает расходные материалы и необходимый инструмент для смены индукторов | Да | 4 рулона изоляционного материала индукторов и ключ для смены индуктора
35 | Система охлаждения выполнена из некорродирующих материалов, в том числе корпус и крыльчатка насоса. | Да | Допускается: пластик, резина, медь, латунь и нержавеющая сталь
36 | Установка комплектуется многоразовой тарой с возможностью выгрузки установки, как на её колесах через боковую стенку, так и через верх кран-балкой | Да
37 | Гарантия на установку должна составлять | 36 месяцев
38 | В стоимость оборудования входят работы по запуску и обучению персонала на территории заказчика | Да
39 | На установку должен быть сертификат соответствия | Да
СРОК ПОСТАВКИ - до 01.05.2018 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.