Быстродействующая отсечная арматуры подачи мазута на входе в котельное отделение. Технические требования.

- Характеристики напорного трубопровода мазута в пределах постоянного торца главного корпуса:

- марка стали трубопровода – Ст 20;

- трубопровод присоединения - 219×7 мм;

- рабочее давление Р=40 кг/см2;

- рабочая температура Т=+130°С;

- рабочая среда: топочный мазут М100;

- присоединение к трубопроводу – под приварку.

- Характеристики трубопровода рециркуляции мазута в пределах постоянного торца главного корпуса

- марка стали трубопровода – Ст20;

- трубопровод присоединения - 108×5 мм;

- рабочее давление Р=40 кг/см2;

- рабочая температура Т=+130°С;

- рабочая среда: топочный мазут М100;

- присоединение к трубопроводу – под приварку.

- Требования к электроприводу:

- электроприводы должны обязательно соответствовать требованиям ГОСТ 14691-69, ГОСТ 7192-89, ГОСТ 12997-84.

- все электрические приводы и комплектующие необходимо изготавливать с определенной степенью защиты - не ниже IP 65.

- взрывозащищенное исполнение: степень взрывозащиты – ExdIIВТ3.

- стойкость к различным видам ударных или вибрационных нагрузок во избежание разрушения эл.привода.

- оборудование должно оставаться работоспособным и сохранять все параметры и характеристики, несмотря на воздействие постоянного магнитного поля и переменных полей с различной сетевой частотой.

- управление ручное по месту с использованием ручного дублера и дистанционное от ПТК;

- режим работы: кратковременный S2 – 15 мин.

- 3ёх фазный электродвигатель;

- отключение по концевым выключателям и по крутящему моменту;

- время открытия/закрытия: 120/10-15 сек.

- Общая вероятность отказа арматуры и привода (в сборе) не должна превышать  10^-6 в год согласно паспортным данным. Подтверждается паспортными данными или расчетом проектной надежности (средней наработки на отказ – MTBF).