Техническое требование

на приобретение электродвигателя 6кВ ДРГ типа 2АДО-С-1250-6000-6У1.

- Наименование предприятия:  Филиал  «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 1250 |
| Номинальное напряжение, кВ, | 6 |
| Номинальный ток , А | 140,4 |
| К.П.Д., % | 95,2% |
| Частота питающей сети , Гц | 50 |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 1000 |
| Кратность начального пускового тока | 6,5 |
| Кратность максимального вращающего момента | 2,3 |
| Режим работы | S1 |
| Климатическое исполнение | У |
| Категория размещения | 1 |

- Основные технические требования:                                                                                                                           - Электродвигатель  2АДО-С-1250-6000-6У1 изготавливается в соответствии требованиями ГОСТ-183-74 в качестве привода тягодутьевых механизмов;

- Степень защиты двигателя IP-44;

- Степень защиты наружного вентилятора  IP-20;

- Степень защиты токоввода - IP-65;

- Изоляция обмотки статора типа «Монолит». По нагревостойкости изоляция обмотки не ниже класса F по ГОСТ 8865-93.

- Конструктивное выполнение выводов:

a) три вывода на левой боковой стороне двигателя, если смотреть со стороны рабочего конца вала соединяются в ноль;

b) три вывода на правой боковой стороне двигателя являются выводами трех фаз;

- Двигатель изготавливается в закрытом исполнении с замкнутой системой охлаждения;

- Электродвигатель для механизма  1ДРГ-Б изготовить с правым направлением вращения ротора ( смотреть со стороны рабочего конца вала двигателя);

- Срок поставки.

- до 12.11.2018г.

6.   Перечень (МТР, ЗИП, оборудования).

- Электродвигатель 2АДО-С-1250-6000-6У1 – 1 штука;

- ЗИП согласно ведомости ИАЕЛ528622004-01 с

комплектующими изделиями термоконтроля – 1 комплект;

7.  Требования к приёмке.

- Приемка электродвигателя  должна быть произведена на филиале «СГРЭС- 2» с проведением

приемо-сдаточных испытаний согласно раздела 5  РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы

испытаний электрооборудования»;

- Полный комплект поставки  электродвигателя ;

- Полный комплект технической документации;

- Отсутствие механических повреждений  связанных с нарушением транспортировки;

8.  Требования к поставщику.

- Электродвигатель  должен приобретаться у производителя или у официального представителя (дистрибьютора) производителя  имеющего официальные полномочия и имеющего опыт поставок данного оборудования;

9.  Перечень документации

- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию;

- Сертификаты качества на поставляемую продукцию;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на двигатель;

-  Протоколы приемо-сдаточных испытаний (паспорт);

-  Формуляр замеров воздушного зазора, осевого разбега ротора;

11.  Требования к упаковке оборудования.

- Электродвигатель должен поставляться  в упаковке или таре обеспечивающей сохранность продукции, и перевозиться транспортом предназначенным для перевозки данной продукции.