Приложение № 3

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

на определение лучших условий поставки светильников

№ 6180471 от  « 05 » июля  2018 года

Спецификация и технические требования на светильники

для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Спецификация светильников* :

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник СГЖО1-4960С-220АС | Светильник СГЖО1-4960С-220АС мощность ламп: 42,5Вт; способ установки на трубу 3/4" или монтажный профиль для пожаро- и взрывоопасных объектов; 1 светодиодная лампа | ТУ 3400-006-72453807-07 | шт | 474 |
| 2 | Светильник СГЖО1-4960С-220АС/У-2КНВ2GН | Светильник СГЖО1-4960С-220АС/У-2КНВ2GН мощность ламп: 42,5Вт; способ установки монтажный профиль(на скобу) для пожаро- и взрывоопасных объектов; 24 светодиодных лампы | ТУ 3400-006-72453807-07 | шт | 14 |
| 3 | Прожектор НВ LED 100 D60 Ех | Прожектор светодиодный НВ LED 100 D60 Ех мощность: 100Вт; напряжение: 220В; спектрофотометрическая температура: 6500К; освещенность: 4275Лм | НД Производителя | шт | 33 |
| 4 | Прожектор HB LED 225 D60 Ех | Прожектор светодиодный НВ LED 225 D60 Ех мощность: 225Вт; напряжение: 220В; спектрофотометрическая температура: 6500К; освещенность: 4275Лм | НД Производителя | шт | 7 |
| 5 | Светильник SLICK.PRS LED 50 Ex | Светильник светодиодный подвесной для промышленных и производственных зданий с прозрачным аркиловым рассеивателем SLICK.PRS LED 50 Ex 50Вт 220В 50Гц; люминесцентные лампы: T8; цоколь: G13; степень защиты: IP65; климатическое исполнение: У2; с электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 11 |
| 6 | Светильник СГМО3-35ОС-12 DC КНВ 1 GH | Светильник светодиодный универсальный взрывозащищенный СГМО3-35ОС-12 DC КНВ 1 GH для смотровых окон; степень защиты: IP66; материал корпуса светильника: сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием; драйвер российского производства или произведенный в странах ЕС | ТУ 3400-006-72453807-07 | шт | 16 |

* - или аналоги

- Технические требования на поставку светильников светодиодных*.

2.1 Наименование:

2.1.1. Светильник потолочный взрывозащищённый СГЖ01-4960С 220 АС/Т-ТУ 3400-006-72453807-     07 светодиодный с креплением на трубу.

2.1.2. Светильник потолочный взрывозащищённый СГЖ01-4960С-220АС/У-2КНВ2GН-ТУ 3400-006-72453807-07 светодиодный с креплением на скобу.

2.1.3. Прожектор светодиодный взрывозащищённый с креплением на скобу HB IED 100 D60 Ex.

2.1.4. Прожектор светодиодный взрывозащищённый с креплением на скобу HB IED 225 D60 Ex.

2.1.5. Светильник потолочный взрывозащищённый светодиодный SLIK.PRS 50 Ex.

2.1.6 Светильник светодиодный взрывозащищённый для смотровых окон СГМ03-350С-12DC-KHB1GH-ТУ 3400-006-72453807-07.

  - Технические характеристики

2.2.1. СГЖО01 Взрывозащищенные светодиодные светильники серии СГЖ01-...С это светильники четвертого поколения популярной серии СГЖ01. В светильниках применяются сверхъяркие светодиоды нового поколения с высоким КПД и энергетическим световым потоком ~155Лм на 1Вт.

- Использована технология сужения спектрального излучения. Исходя из этого для определения визуальной яркости светильника к лампе накаливания необходимо умножить его энергетическую мощность светового потока (Лм) на коэффициент 2,77.

- Время включения светильника и перехода в рабочий режим составляет менее 1 секунды, а спектр излучения светодиодов характеризуется отсутствием ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей.

- Светильники разборные и ремонтно-пригодные. Отсутствие внешних компаундированных элементов, и применение термостойкого ударопрочного боросиликатного колпака не накладывает ограничений на температурные режимы эксплуатации светильников и стойкость устройства к ударным нагрузкам.

- Фактически срок работы светильника равен сроку эксплуатации его взрывонепроницаемой

Exd оболочки, что составляет более 25 лет.

2.2.2. HB IED 100 D60 Ex.; HB IED 225 D60 Ex. Светодиодный модуль имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава без примесей меди, окрашенный краской цвета металлик, в котором смонтированы светодиодные матрицы с вторичной оптикой и источник питания, от которого выведен провод с взрывозащищенным коннектором для подключения к сети.

2.2.3 SLIK.PRS 50 Ex.Светильник имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава без примесей меди, в котором смонтированы светодиодный модуль и пускорегулирующая аппаратура. Корпус окрашен молотковой краской. Рассеиватель выполнен из поликарбоната.

2.2.4 СГМ03-350С-12DC-KHB1GH Взрывозащищенные светодиодные светильники СГМ03-350С для смотровых окон предназначены для подсветки смотровых окон, контроля технологического процесса химической, фармацевтической, нефтяной промышленности во взрывоопасных зонах. Компактные габариты светильника позволяют не заслонять смотровое окно технологического процесса.

* - или аналоги

  - Основные технические характеристики

| светильник светодиодный СГЖ01 |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Температура окружающей среды, °С: | -60…+50 -20...+85 (для рудничного исполнения) |
| Номинальное напряжение, В: | -10...36 , ~110...230 (50/60 Гц) |
| Максимальный световой поток источника света, лм: | 1240, 2480, 3720, 6200 |
| Потребляемый ток, A:. | 0,08 (СГЖ01-1240С, ~220B); 0,086 (СГЖ01-2480С, ~220В); 0,132 (СГЖ01-3720С, ~220B), 0,315 (СГЖ01-6200С, ~220B) 0,75...0,25 (для СГЖ01-1240С, -12...36); 1,5...0,5 (для СГЖ01-2480С, -12...36B); 1,8...0,9 (СГЖ01-3720С, 12...36B) |
| Уст. мощность Py, Вт: | 9,6 (СГЖ01-1240С), 18,5 (СГЖ01-2480С), 28,5 (СГЖ01-3720С), 42,5 (СГЖ01-6200С) |
| Коэффициент пульсации светового потока: | менее 0,1 % |
| Электрическая схема: | Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ сечением 4 мм2 |
| Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
| Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| Маркировка взрывозащиты: | 1Ex d llC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T84°C...T100°C Db |
| Маркировка рудничного оборудования: | PB Ex d I Mb |
| Защита: | IP66 |
| Установка: | Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Категория I по рудничному газу и пыли; Невзрывоопасная зона наземных строений и открытых площадок; Объекты, поднадзорные РМРС |
| Прожектор светодиодный HB IED 100 D60 Ex; HB IED 225 D60 Ex |  |
| Наименование | Значение |
| Установка | Крепление на поверхность потолка или стены с помощью стальной монтажной скобы с возможностью варьирования угла наклона светильника. |
| Оптическая часть | Линзы из ПММА с различными углами рассеивания. |
| Тип источника света | LED |
| Маркировка взрывозащиты | 2 Ex nA II T6 Gc X/Ex tc IIIC Tа80° Dc X – для светильников мощностью 75 Вт, 100 Вт; 2 Ex nA II T5 Gc X/Ex tc IIIC Tа100° Dc X – для светильников мощностью 150 Вт, 200 Вт, 225 Вт, 300 Вт. |
| Характеристики | Взрывозащита обеспечивается видами защиты «nA», «t». Зоны применения: по газу – 2; по пыли – 22 по ГОСТ Р МЭК 60079. Подключение с помощью взрывозащищенного коннектора, кабель 3х0,75-4 мм2 (L+N+PE) c винтовой фиксацией жил. Для модификаций HB LED 152, HB LED 228 предусмотрено транзитное подключение. Встроенный источник питания. Диаметр питающего кабеля: 6-12 мм. Внутреннее и внешнее заземление, винты М5х1,5. |
| Комплектация | В комплект поставки входят коннекторы для подвода питания. |
| Светильник потолочный взрывозащищённый светодиодный SLIK.PRS 50 Ex. |  |
| Наименование | Значение |
| Установка | Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью монтажных пластин. Возможна установка светильника на тросовый подвес. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой. |
| Конструкция | Светильник имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава без примесей меди, в котором смонтированы светодиодный модуль и пускорегулирующая аппаратура. Корпус окрашен молотковой краской. Рассеиватель выполнен из поликарбоната. |
| Оптическая часть | Опаловый или микропризматический рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD. |
| Тип источника света | LED |
| Маркировка взрывозащиты | 2 Ex nR II T6 Gc / Ex tb IIIC Ta 80 C Db X |
| Характеристики | Взрывозащита обеспечивается видами защиты «nR», «t». Зоны применения: по газу –2; по пыли –22 по ГОСТ Р МЭК 60079. Встроенный сточник питания. Внутреннее и внешнее заземление, винты М5х1,5. |
| Комплектация | В комплект поставки входят коннекторы для подвода питания. |
| Светильник светодиодный взрывозащищённый для смотровых окон СГМ03-350С-12DC-KHB1GH-ТУ 3400-006-72453807-07. |  |
| Наименование | Значение |
| Температура окружающей среды, °С: | -60…+55 |
| Напряжение питания: | 12...36, ~100...250 (50/60 Гц) |
| Мощность, Вт: | 12 (для ~100...250) 5,2 (для 12...36) |
| Максимальный световой поток источника света, лм: | 620 |
| Коэффициент пульсации | менее 0,2% |
| КСС | Тип К(концентрированная), коэффициент формы КСС - 5,8 |
| Угол половинной яркости: | 20° |
| Наработка на отказ чипа сверхъярких светодиодов: | 50000 часов. (Используются сверхъяркие кристаллы со сроком службы 100 тысяч часов) |
| Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Резьба на присоединительных отверстиях: | Трубная коническая ГОСТ 6211-81 1" NPT (2 отверстия) (другой тип резьбы и цоколь по требованию) |
| Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Огнестойкое ударопрочное боросиликатное стекло |
| Масса, кг: | 2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |

  - Основные технические требования:

2.4.1 Соответствие стандартам: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998),ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-1:1999), ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010.

2.4.2.	Оборудование должно иметь степень защиты IP 66 от попадания внутрь твердых веществ.

  - Дополнительные технические требования:

    - Поставляемая установка должна иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ.

    - Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее

2018 г.

    - На корпусе установки должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

    - Должны быть предоставлены: технический паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, сертификат соответствия.

  - Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

| Стандартная комплектация: | Индекс | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Светильник потолочный взрывозащищённый СГЖ01-4960С 220 АС/Т-ТУ 3400-006-72453807- 07 светодиодный с креплением на трубу. |  | 474 |
| Светильник потолочный взрывозащищённый СГЖ01-4960С-220АС/У-2КНВ2GН-ТУ 3400-006-72453807-07 светодиодный с креплением на скобу. |  | 14 |
| Прожектор светодиодный взрывозащищённый с креплением на скобу HB IED 100 D60 Ex. |  | 33 |
| Прожектор светодиодный взрывозащищённый с креплением на скобу HB IED 225 D60 Ex. |  | 7 |
| Светильник потолочный взрывозащищённый светодиодный SLIK.PRS 50 Ex. |  | 11 |
| Светильник светодиодный взрывозащищённый для смотровых окон СГМ03-350С-12DC-KHB1GH-ТУ 3400-006-72453807-07 |  | 16 |

  - Срок поставки:

Август 2018 г.

  - Требования к приёмке:

    - Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

    - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

2.8.3.		Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

2.8.4.		При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

2.8.5.		В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

2.8.6.		Право собственности на светильники и риск их случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

  - Требования к изготовителю (поставщику):

2.9.1.	Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

2.9.2.	Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

  - Перечень документов:

При передаче оборудования Покупателю передаются следующие документы:

Сопроводительная документация, сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонта прибора на русском языке, накладная, счет-фактура.

  - Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

  - Требования к упаковке оборудования:

Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.