## Смета филиала
Приложение №1
к тех.заданию
Сметная документация
Сводный сметный расчет
Заводской ремонт электродвигателей
№/№ | № сметы | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. | в том числе, руб.
|  |  |  | Работ | Материалов
2019г.
1 | Смета филиала №1 | Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин | 63319.48 | 63319.48 | 0
2 | Смета филиала №2 | Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин | 56175.9 | 56175.9 | 0
3 | Смета филиала №3 | Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт | 108767.424 | 108767.424 | 0
4 | Смета филиала №4 | Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин | 86987.96 | 86987.96 | 0
| Итого на 2019г. |  | 315250.764 | 315250.764 | 0
2020г.
5 | Смета филиала №5 | Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин | 63319.48 | 63319.48 | 0
6 | Смета филиала №6 | Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин | 47927.9 | 47927.9 | 0
7 | Смета филиала №7 | Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт | 105665 | 105665 | 0
8 | Смета филиала №8 | Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин | 96133.96 | 96133.96 | 0
| Итого на 2020г. |  | 313046.34 | 313046.34 | 0
2021г.
9 | Смета филиала №9 | Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин | 63319.48 | 63319.48 | 0
10 | Смета филиала №10 | Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин | 56175.9 | 56175.9 | 0
11 | Смета филиала №11 | Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт | 107237 | 107237 | 0
12 | Смета филиала №12 | Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин | 86987.96 | 86987.96 | 0
| Итого на 2021г. |  | 313720.34 | 313720.34 | 0
| Итоого на 2019-2021г. |  | 942017.444
| НДС,20% |  | 188403.4888
| Итого с НДС |  | 1130420.9328
Смета филиала №1
Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 63319.48 | руб.
Основание: ПЗ_006825 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010215 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 180 до 250 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 9107 | 9107 | 4 | 52.6 | 52.6
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.12 | 24379 | 2925.48 | 4 | 140.8 | 16.896
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 6 | 4573 | 27438 | 4 | 26.4 | 158.4
5 | БЦ 05-0302080215 | Переклиновка пазов статора, мощность свыше 180 до 250 кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2205 | 2205 | 3.5 | 13.5 | 13.5
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040208 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 180 до 250кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 14211 | 14211 | 4 | 82.1 | 82.1
|  | Итого |  |  |  |  | 63319.48 |  |  | 368.296
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 63319.48
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 7.068 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 63319.48
Смета филиала №2
Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 56175.9 | руб.
Основание: ПЗ_006863 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 8576 | 8576 | 4 | 49.5 | 49.5
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.1 | 24379 | 2437.9 | 4 | 140.8 | 14.08
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020103 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 1,5 до 2м | 1 | 10 секций | 6 | 4124 | 24744 | 4 | 23.8 | 142.8
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2123 | 2123 | 3.5 | 13 | 13
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 56175.9 |  |  | 326.88
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 56175.9
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 3.43 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 57 6000.03:00014 | Стеклоткань Э3-200 | ТУ 5952-002-81564428-2007 | м2 | 15 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 56175.9
Смета филиала №3
Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт
(наименование работ)
Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1А блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1Б блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 108767.424 | руб.
Основание: ПЗ_006839 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0301020103 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя до 1кВт: | 1 | 1 шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2.8 | 10.4 | 52
2 | БЦ 05-0301020203 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 1 до 3кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 2042 | 6126 | 2.8 | 13.5 | 40.5
3 | БЦ 05-0301020303 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 3 до 5кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 2777 | 5554 | 2.8 | 18.4 | 36.8
4 | БЦ 05-0301020403 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 5 до 10кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 4 | 3471 | 13884 | 2.8 | 22.9 | 91.6
5 | БЦ 05-0301020503 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 10 до 20 кВт частота вращения1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 5064 | 15192 | 2.8 | 33.5 | 100.5
6 | БЦ 05-0301020603 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 20 до 30кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 6493 | 12986 | 2.8 | 42.9 | 85.8
7 | БЦ 05-0301020803 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки (60 пазов)мощность электродвигателя свыше 50 до 75 кВт частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 10373 | 20746 | 3.3 | 65 | 130
8 | БЦ 05-0301020703 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 30 до 50 кВтчастота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 8412 | 25236 | 2.8 | 55.6 | 166.8
|  | Итого |  |  |  |  | 107584 |  |  | 704
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1.011
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 108767.424
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 5.2 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
4 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 5.58 |  | 0
5 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 2 |  | 0
6 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1.3 |  | 0
7 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 2 |  | 0
8 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 3.1 |  | 0
9 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 3 |  | 0
11 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 1.1 |  | 0
12 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 1.1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 1.5 |  | 0
16 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 1.5 |  | 0
17 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 4.287 |  | 0
18 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 300 |  | 0
19 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 180 |  | 0
20 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 58.823 |  | 0
21 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 20 |  | 0
22 | 59 5000.03:00008 | Лента липкая ЛСКЛ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 30 |  | 0
23 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 10 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 108767.424
Смета филиала №4
Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель насоса газоохладителя генератора, Насос газоохладителя генератора НГО-2А блок №2: инв.№ - 1508, Турбина паровая К-210-130 блока №2
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 86987.96 | руб.
Основание: ПЗ_006838 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 8576 | 17152 | 4 | 49.5 | 99
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.24 | 24379 | 5850.96 | 4 | 140.8 | 33.792
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 8 | 4573 | 36584 | 4 | 26.4 | 211.2
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 2 | 2123 | 4246 | 3.5 | 13 | 26
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 2 | 4860 | 9720 | 4 | 28.1 | 56.2
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 86987.96 |  |  | 505.592
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 86987.96
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 9.6 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 11.4 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2.8 |  | 0
4 | 09 0003.01:00634 | Лист стальной 4/Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.02983 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.5 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.4 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 2 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.2 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 4.2 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 6.2 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 8.2 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 6.4 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.4 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.06 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 2.572 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 490 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 1200 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 51.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 6 |  | 0
26 | 59 5000.03:00016 | Лента слюдинитовая ЛСК-110 ТТ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 2.8 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 4 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 86987.96
2020г.
Смета филиала №5
Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 63319.48 | руб.
Основание: ПЗ_007348 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010215 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 180 до 250 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 9107 | 9107 | 4 | 52.6 | 52.6
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.12 | 24379 | 2925.48 | 4 | 140.8 | 16.896
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 6 | 4573 | 27438 | 4 | 26.4 | 158.4
5 | БЦ 05-0302080215 | Переклиновка пазов статора, мощность свыше 180 до 250 кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2205 | 2205 | 3.5 | 13.5 | 13.5
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040208 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 180 до 250кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 14211 | 14211 | 4 | 82.1 | 82.1
|  | Итого |  |  |  |  | 63319.48 |  |  | 368.296
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 63319.48
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 7.068 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 63319.48
Смета филиала №6
Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 47927.9 | руб.
Основание: ПЗ_007351 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 8576 | 8576 | 4 | 49.5 | 49.5
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.1 | 24379 | 2437.9 | 4 | 140.8 | 14.08
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020103 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 1,5 до 2м | 1 | 10 секций | 4 | 4124 | 16496 | 4 | 23.8 | 95.2
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2123 | 2123 | 3.5 | 13 | 13
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 47927.9 |  |  | 279.28
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 47927.9
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 3.43 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 57 6000.03:00014 | Стеклоткань Э3-200 | ТУ 5952-002-81564428-2007 | м2 | 15 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0 |  | 70613
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 47927.9
Смета филиала №7
Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт
(наименование работ)
Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1А блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1Б блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 105665 | руб.
Основание: ПЗ_007350 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0301020103 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя до 1кВт: | 1 | 1 шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2.8 | 10.4 | 52
2 | БЦ 05-0301020203 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 1 до 3кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 2042 | 6126 | 2.8 | 13.5 | 40.5
3 | БЦ 05-0301020303 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 3 до 5кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 2777 | 5554 | 2.8 | 18.4 | 36.8
4 | БЦ 05-0301020403 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 5 до 10кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 4 | 3471 | 13884 | 2.8 | 22.9 | 91.6
5 | БЦ 05-0301020503 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 10 до 20 кВт частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 5064 | 15192 | 2.8 | 33.5 | 100.5
6 | БЦ 05-0301020603 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 20 до 30кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 6493 | 19479 | 2.8 | 42.9 | 128.7
7 | БЦ 05-0301020803 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки (60 пазов)мощность электродвигателя свыше 50 до 75 кВт частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 10373 | 20746 | 3.3 | 65 | 130
8 | БЦ 05-0301020703 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 30 до 50 кВтчастота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 8412 | 16824 | 2.8 | 55.6 | 111.2
|  | Итого |  |  |  |  | 105665 |  |  | 691.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 105665
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 5.2 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
4 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 5.58 |  | 0
5 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 2 |  | 0
6 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1.3 |  | 0
7 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 2 |  | 0
8 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 3.1 |  | 0
9 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 3 |  | 0
11 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 1.1 |  | 0
12 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 1.1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 1.5 |  | 0
16 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 1.5 |  | 0
17 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 4.287 |  | 0
18 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 300 |  | 0
19 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 180 |  | 0
20 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 58.823 |  | 0
21 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 20 |  | 0
22 | 59 5000.03:00008 | Лента липкая ЛСКЛ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 30 |  | 0
23 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 10 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 105665
Смета филиала №8
Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель насоса газоохладителя генератора, Насос газоохладителя генератора НГО-2А блок №2: инв.№ - 1508, Турбина паровая К-210-130 блока №2
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 96133.96 | руб.
Основание: ПЗ_007349 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 8576 | 17152 | 4 | 49.5 | 99
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.24 | 24379 | 5850.96 | 4 | 140.8 | 33.792
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 10 | 4573 | 45730 | 4 | 26.4 | 264
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 2 | 2123 | 4246 | 3.5 | 13 | 26
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 2 | 4860 | 9720 | 4 | 28.1 | 56.2
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 96133.96 |  |  | 558.392
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 96133.96
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 9.6 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 11.4 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2.8 |  | 0
4 | 09 0003.01:00634 | Лист стальной 4/Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.02983 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.5 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.4 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 2 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.2 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 4.2 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 6.2 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 8.2 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 6.4 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.4 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.06 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 2.572 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 490 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 1200 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 51.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 6 |  | 0
26 | 59 5000.03:00016 | Лента слюдинитовая ЛСК-110 ТТ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 2.8 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 4 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 96133.96
2021г.
Смета филиала №9
Заводской ремонт электродвигателей 200кВт 1500об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 63319.48 | руб.
Основание: ПЗ_007474 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010215 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 180 до 250 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 9107 | 9107 | 4 | 52.6 | 52.6
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.12 | 24379 | 2925.48 | 4 | 140.8 | 16.896
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 6 | 4573 | 27438 | 4 | 26.4 | 158.4
5 | БЦ 05-0302080215 | Переклиновка пазов статора, мощность свыше 180 до 250 кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2205 | 2205 | 3.5 | 13.5 | 13.5
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040208 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 180 до 250кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 14211 | 14211 | 4 | 82.1 | 82.1
|  | Итого |  |  |  |  | 63319.48 |  |  | 368.296
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 63319.48
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 7.068 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 63319.48
Смета филиала №10
Заводской ремонт электродвигателей 125кВт 3000об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-6: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель сетевого насоса, Сетевой насос СНТ-7: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 56175.9 | руб.
Основание: ПЗ_007477 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 8576 | 8576 | 4 | 49.5 | 49.5
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.1 | 24379 | 2437.9 | 4 | 140.8 | 14.08
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020103 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 1,5 до 2м | 1 | 10 секций | 6 | 4124 | 24744 | 4 | 23.8 | 142.8
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 1 | 2123 | 2123 | 3.5 | 13 | 13
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 1 | 4860 | 4860 | 4 | 28.1 | 28.1
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 56175.9 |  |  | 326.88
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 56175.9
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 4.8 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 1.4 |  | 0
4 | 09 0003.01:00653 | Лист стальной 3/ОК360В-Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.00377 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.001 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0.58 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.15 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 0.1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.18 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.1 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.2 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 5.1 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 5.1 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 4.6 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 10.1 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 3.2 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.15 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.03 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 3.43 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 245 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 400 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 81.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 3 |  | 0
26 | 57 6000.03:00014 | Стеклоткань Э3-200 | ТУ 5952-002-81564428-2007 | м2 | 15 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 2 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 56175.9
Смета филиала №11
Заводской ремонт электродвигателей до 100кВт
(наименование работ)
Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1А блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1Б блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1 | [10 empty] | Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1А блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1; Электродвигатель насоса бака низких точек, Насос бака низких точек НБНТ-1Б блок №1: инв.№ - 27887, Турбина паровая К-200-130-3 блока №1
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 107237 | руб.
Основание: ПЗ_007476 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0301020103 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя до 1кВт: | 1 | 1 шт. | 6 | 1572 | 9432 | 2.8 | 10.4 | 62.4
2 | БЦ 05-0301020203 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 1 до 3кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 2042 | 6126 | 2.8 | 13.5 | 40.5
3 | БЦ 05-0301020303 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 3 до 5кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 2777 | 5554 | 2.8 | 18.4 | 36.8
4 | БЦ 05-0301020403 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 5 до 10кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 4 | 3471 | 13884 | 2.8 | 22.9 | 91.6
5 | БЦ 05-0301020503 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 10 до 20 кВт частота вращения 1500 | 1 | 1 шт. | 3 | 5064 | 15192 | 2.8 | 33.5 | 100.5
6 | БЦ 05-0301020603 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 20 до 30кВт:частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 3 | 6493 | 19479 | 2.8 | 42.9 | 128.7
7 | БЦ 05-0301020803 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки (60 пазов)мощность электродвигателя свыше 50 до 75 кВт частота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 10373 | 20746 | 3.3 | 65 | 130
8 | БЦ 05-0301020703 | Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки, мощность электродвигателя свыше 30 до 50 кВтчастота вращения ротора 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 8412 | 16824 | 2.8 | 55.6 | 111.2
|  | Итого |  |  |  |  | 107237 |  |  | 701.7
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 107237
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 5.2 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 5.7 |  | 0
3 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
4 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 5.58 |  | 0
5 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 2 |  | 0
6 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1.3 |  | 0
7 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 2 |  | 0
8 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 3.1 |  | 0
9 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 3 |  | 0
11 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 1.1 |  | 0
12 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 1.1 |  | 0
13 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 6.1 |  | 0
14 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 1.5 |  | 0
16 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 1.5 |  | 0
17 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 4.287 |  | 0
18 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 300 |  | 0
19 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 180 |  | 0
20 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 58.823 |  | 0
21 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 20 |  | 0
22 | 59 5000.03:00008 | Лента липкая ЛСКЛ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 30 |  | 0
23 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 10 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
90 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 107237
Смета филиала №12
Заводской ремонт электродвигателей 160кВт 1500 об/мин
(наименование работ)
Электродвигатель насоса газоохладителя генератора, Насос газоохладителя генератора НГО-2А блок №2: инв.№ - 1508, Турбина паровая К-210-130 блока №2 | [10 empty] | Электродвигатель насоса газоохладителя генератора, Насос газоохладителя генератора НГО-2А блок №2: инв.№ - 1508, Турбина паровая К-210-130 блока №2
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Текущий Ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 86987.96 | руб.
Основание: ПЗ_007475 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  | 0 | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 05-0302010115 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 100 до 180 кВт частота вращения 1500-3000 об/мин | 1 | 1 шт. | 2 | 8576 | 17152 | 4 | 49.5 | 99
2 | БЦ 05-0302130101 | Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей | 1 | 1 тн активной ст | 0.24 | 24379 | 5850.96 | 4 | 140.8 | 33.792
3 | БЦ 05-0302070301 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | 1 | 1 комплект | 1 | 2573 | 2573 | 3 | 16.7 | 16.7
4 | БЦ 05-0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции), при развернутой длине секции свыше 2 до 2,5м | 1 | 10 секций | 8 | 4573 | 36584 | 4 | 26.4 | 211.2
5 | БЦ 05-0302080115 | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 100 до 180кВт: частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 статор | 2 | 2123 | 4246 | 3.5 | 13 | 26
6 | БЦ 05-0302120101 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя, мощность свыше 100 до 1000 кВт | 1 | 1 шт. | 2 | 4860 | 9720 | 4 | 28.1 | 56.2
7 | БЦ 05-0302040108 | Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней "беличьей клетки", мощность свыше 100 до 180кВт:частота вращения 1500-3000об/мин | 1 | 1 шт. | 1 | 10862 | 10862 | 4 | 62.7 | 62.7
|  | Итого |  |  |  |  | 86987.96 |  |  | 505.592
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Доплата за вредные условия труда | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 86987.96
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
0
|  | Итого стоимость материалов Заказчика |  |  |  |  | 0
Материалы подрядчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5100.02:00005 | Керосин КО-25 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 9.6 |  | 0
2 | 02 5100.04:00001 | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 11.4 |  | 0
3 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2.8 |  | 0
4 | 09 0003.01:00634 | Лист стальной 4/Ст3сп(Ст3пс) | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19903-2015 | т | 0.02983 |  | 0
5 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0.0005 |  | 0
6 | 16 0000.01:00101 | Болт М12-6gх90.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 |  | 0
7 | 16 0000.06:00079 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 |  | 0
8 | 16 0000.06:00129 | Шайба М12 Г.02.019 | НД Производителя | кг | 1 |  | 0
9 | 17 0000.01:00018 | Припой ПОС 40 | НД Производителя | кг | 0.5 |  | 0
10 | 17 0000.03:00001 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 |  | 0
11 | 18 0000.01:00013 | Лист латунный Л-63Т 1,5х600х1500 | ГОСТ 931-90; ГОСТ 15527 | кг | 0.4 |  | 0
12 | 18 0000.03:00004 | Фольга алюминиевая 0,05мм 10м2 | НД Производителя | шт | 2 |  | 0
13 | 23 0000.01:00023 | Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 6.2 |  | 0
14 | 23 0000.01:00027 | Лак ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 | кг | 2.2 |  | 0
15 | 23 0000.01:00099 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 | кг | 4.2 |  | 0
16 | 23 0000.01:00151 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | ГОСТ 23343-78 | кг | 6.2 |  | 0
17 | 23 0000.01:00223 | Эмаль ГФ-92ГС серая | ГОСТ 9151-75 | кг | 8.2 |  | 0
18 | 23 0000.01:00336 | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 6.4 |  | 0
19 | 24 2000.01:00006 | Спирт Экстра | НД Производителя | л | 0.4 |  | 0
20 | 24 5000.02:00007 | Канифоль сосновая марки А 20г | НД Производителя | кг | 0.06 |  | 0
21 | 34 9000.08:00008 | Лакоткань ЛШМС-105 0,15мм | НД Производителя | м2 | 2.572 |  | 0
22 | 34 9000.09:00051 | Лента киперная 20 | НД Производителя | м | 490 |  | 0
23 | 34 9000.09:00054 | Лента тафтяная 20 | НД Производителя | м | 1200 |  | 0
24 | 35 0000.02:00235 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака ПЭТВ-2 ф1,04-130 температурная группа Т5(130С) | ТУ 16-705.110-79 | кг | 51.635 |  | 0
25 | 54 4000.01:00014 | Картон электроизоляционный 1,0 | НД Производителя | кг | 6 |  | 0
26 | 59 5000.03:00016 | Лента слюдинитовая ЛСК-110 ТТ 0,15х20 | НД Производителя | кг | 2.8 |  | 0
27 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 4 |  | 0
|  | Итого стоимость материалов Подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-5 | Лом цветных металлов |  | 1 кг | 0.01
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 86987.96
| Cогласовано : |  | Начальник ОППР Юрченко И.А.
| Составил: |  | инженер ОППР Сторожева Г.А.