## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [11 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 500 от 15.10.2018
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор ИА-17--078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п. 2.9.3.8, Приложение №5 п. 10
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. Параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Цена ед. шт, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 99 0000.08:01501 | Задвижка запорная двухдисковая корпус из стали 1.0460, под приварку с концами 159,0 x 8,8 мм по EN 12627-2 строительная длина 450 мм |  | 700 JJ 21.2 DN 150 |  | B103 BT03 HDL S003 СЗ Rev2 | шт. | 2 |  |  | 4,5-5 месяцев с момента размещения заказа в производство |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Ни Е. П. т. 8-967-603-52-74 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗРА Паромазутопроводов, мазутопроводов, ЗЗУ)
7 | 99 0000.08:01502 | Клапан обратный. Тип соединения - сварной. |  | 240 MT 21.2 DN20 PN63 5.7 |  |  | шт. | 24
9 | 99 0000.08:01503 | Клапан обратный. Тип соединения - сварной. |  | 240 MT 11.2 DN150 PN63 5.9 |  |  | шт. | 1
10 | 99 0000.08:01504 | Вентиль запорный с рукояткой. Тип соединения - сварной. |  | 200 AE 21.2 DN20 PN63 5.10 |  |  | шт. | 1
11 | 99 0000.08:01505 | Задвижка запорная, двухдисковая корпус кованный из стали 1.0460, с концами под приварку 219,1 x 7,1 мм по EN 12627-2 строительная длина 550 мм. |  | 700 JJ 21.2 DN200 |  |  | шт. | 3
15 | 99 0000.08:01506 | Клапан обратный. Тип соединения - сварной. |  | 240 MT 11.2 DN200 PN40 5.13 |  |  | шт. | 1
17 | 99 0000.08:01509 | Клапан быстродействующий предохранительно-запорный (ПЗК НО) с электроприводом. Тип соединения - сварной. |  | АТЭК-20.003-БМ-С-63-ЭМО HO |  |  | шт. | 4
5 | 99 0000.08:01507 | Клапан запорный с электроприводом. Тип соединения - сварной. |  | 200 AJ 21.2 DN20 PN63 5.5 |  |  | шт. | 17
6 | 99 0000.08:01510 | Клапан быстродействующий предохранительно-запорный (ПЗК ИЗ) с электроприводом. Тип соединения - сварной. |  | АТЭК-20.003-БМ-С-63-ЭМО H3 |  |  | шт. | 21
8 | 99 0000.08:01508 | Вентиль запорный с электроприводом. Тип соединения - сварной. |  | 200 AJ 21.2 DN20 PN40 5.8 |  |  | шт. | 37
BGR-30UHA-HHF-TM-10-10-001_Изм.7
2 | 99 0000.08:01658 | Задвижка с ручным приводом на трубопроводе подачи мазута от блока №2, DN 200. Рраб=3.5 МПа (35.7 кгс/см2) (изб.), Tраб=130 °C; Ррасч=4.0 МПа ( 40.8 кгс/см2 (изб.), Tрасч=200°C, среда - мазут. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219x9 / ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82, расточка по внутреннему диаметру dр=203+0.72. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Строительная длина 419 мм |  | 30с15нж Ду200 Ру4.0 МПа под приварку ТУ 3741-003-546348-53-2008 | 00HJF00AA101 | BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-002_01-02_Изм.7 | шт. | 1 |  |  | 60 дней
3 | 99 0000.08:01659 | Задвижка с ручным приводом на трубопроводе возврата мазута к блоку №2, DN 100. Рраб=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tраб=130 °C; Ррасч=4.0 МПа ( 40.8 кгс/см2) (изб.), Tрасч=200°C, среда - мазут. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108x6 / ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82, расточка по внутреннему диаметру dр=97+0.54. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Строительная длина 305 мм |  | 30с15нж Ду100 Ру4.0 МПа под приварку ТУ 3741-003-546348-53-2008 | 00HJF00AA105 | BGR-30UHA-HHF-TM-10-65-003_01-02_Изм.7 | шт. | 1 |  |  | 60 дней
BGR-30UHA-HJG-TM-10_Изм 2
3 | 99 0000.08:01660 | Вентиль ручной на штуцере КИП и А, DN 10. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 30HJG00AA903 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 1 |  |  | 60 дней
4 | 99 0000.08:01661 | Шаровой кран с ручным приводом на линии продувки, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °C; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | DN20, PN16 ЗАРД020.016.40-03Р | 30HJG00AA253 30HJG00AA255 30HJG00AA257 30HJG00AA254 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 4 |  |  | 60 дней
5 | 99 0000.08:01662 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе отбор проб, DN 15. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74*. Тип шва С01 по ОСТ 34.10.748-97.. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса клапана - 09Г2С. |  | DN15, PN16 ЗАРД015.016.40-03Р | 30HJG00AA256 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 1 |  |  | 60 дней
8 | 99 0000.08:01663 | Клапан запорный с электроприводом на линии продувки горючего газа DN20, PN16, Трасч=45°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). С электрическим приводом AUMA SAEх07.6-F10-B1-22-D380/50-6G-9G-10.1-11-21.x схема подключения TPA00R2AE-101-000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - 1.0460 |  | 200 AJ 21.2 | 30HJG00AA002 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 1 |  |  | 4,5 месяца
9 | 99 0000.08:01664 | Задвижка запорная с ручным управлением на общей линии подвода баллонного газа к газовым запальникам DN 125, PN16, Tрасч=45°C, среда – паровая фаза СУГ, материал корпуса 1.0460. |  | 700 JJ 21.2 | 30HJG00AA102 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 1 |  |  | 4,5 месяца
10 | 99 0000.08:01665 | Шаровой кран с ручным приводом на линии подвода воздуха к газопроводу, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °C; среда - паровая фаза СУГ/сжатый воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | DN20, PN16 ЗАРД020.016.40-03Р | 30QEB40AA102 | BGR-30UHA-HJG-TM-10-81-002_Изм2 | шт. | 1 |  |  | 60 дней
ИТОГО:
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
Зам. начальника ССКиТН | [9 empty] | С.Л. Долматов
Начальник ОЗиСЛ | [9 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [9 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [9 empty] | Е. П. Ни