ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации турбогенератора ТГВ-200-2МУЗ энергоблока №3 филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Уровень риска ОТ: Высокий риск.

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Турбогенератор ТГВ-200-2МУЗ, заводской номер 01655, энергоблока №3, Главный корпус, ряд А - Б, Ось 11-12.

3. Основание для производства Работ.

На основании актов дефектации, заключения комплексно-диагностического обследования.

4. Цель проведения работ.

Обеспечение эксплуатационной надёжности генератора в области крепления лобовых частей обмотки статора. Восстановление исправности на основании заключения комплексно-диагностического обследования, проведённого в феврале 2018г. специалистами ООО «Электросервис-НТЦГ», увеличение паркового ресурса по сравнению с текущим, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования.

5. Содержание Работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ по реконструкции креплений лобовых частей обмотки статора, для обеспечения монолитности и исключения подвижности и вибрации отдельных стержней, испытанию активной стали статора электромагнитным методом при кольцевом намагничивании сердечника с малой индукцией и выполнение сопутствующих работ по разборке генератора, демонтажу БТВ и другого оборудования, балансировки и наладочных работ. Реконструкция подразумевает замену радиальных и тангециальных тяг всех верхних стержней, тяг нижних стержней после проведения дефектации и замену радиальных тяг 15-го нижнего стержня сторона турбины и сторона контактных колец из-за обрыва стеклобандажной петли, при этом, должна быть обеспечена возможность подтяжки и стопорение тяг, которые ослабли в процессе эксплуатации и возможность проведения ремонта отдельных элементов обмотки в случае повреждения изоляции отдельных стержней и их пробоя. Все материалы и запасные части для выполнения работ поставляет Подрядчик.

Техническая организация, контроль и приемка работ по модернизации турбогенератора ТГВ-200-2МУЗ энергоблока №3, контроль соответствия выполняемых работ, применяемых материалов и запасных частей требованиям технической документации предприятия-изготовителя и действующей НТД, квалифицированное и оперативное решение технических вопросов, возникающих в ходе выполнения работ и последующих пусковых операциях осуществляется  силами шеф-инженера, являющегося полномочным представителем предприятия-изготовителя турбогенератора   ТГВ-200-2МУ3. Длительность командировки шеф-инженера 65 календарных дней без учета времени в пути.

5.1. Детальное содержание работ определяется сметами Заказчика (Приложение 2).

Краткое содержание работ:

- Поставка материалов, запасных частей Подрядчиком и проведение входного контроля;

- Разборка турбогенератора;

- Работы по модернизации статора;

- Проверка исправности датчиков температурного контроля меди, железа, газа, дистиллята генератора с составлением протокола проверки

- Восстановление работоспособности датчиков температурного контроля меди, железа, газа, дистиллята генератора.

- Сборка турбогенератора, проведение испытаний;

- Пусконаладочные работы.

5.2.  Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры путем применения к сметам  Заказчика , составленным  по справочнику

«Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные

условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»

- индекса перевода в текущую стоимость:

- доплат к базовой цене за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо

вредных условиях труда (в случае превышения доплаты более 4%, необходимо дополнительное документальное обоснование);

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая

материалы, механизмы, транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы.

Окончательные расчеты за командировочные расходы будут производиться Заказчиком по

фактическим затратам Подрядчика на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы определенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору.

Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Подрядчика.

В случае, если участнику необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, участник вправе

направить запрос на уточнение информации.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах Excel (.xls,

либо xlsx) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен.

Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком и используемых им

для выполнения работ, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.

Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, сроки их выполнения перечень и объемы материалов исходя из фактического состояния оборудования (объекта модернизации), по результатам дефектации.

5.3 Доставка на филиал материалов, закупаемых Подрядчиком, производится за 20 суток до начала работ.

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Обязательные требования.

    - Работы должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ, испытания должны проводиться специализированными лабораториями, имеющими лицензии на право проведения испытаний, указанных в настоящем ТЗ.

6.1.2. Наличие у Подрядчика опыта производства аналогичных работ, подтверждаемого справкой о выполнении подобных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики и аналогичном оборудовании не менее 5-ти лет.

6.1.3. Соответствие Подрядчика обязательным требованиям в области

охраны труда, указанным в приложении № 1 к техническому заданию.

6.1.4. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного

персонала для выполнения всех работ по настоящему техническому заданию.

6.1.5. Наличие у Подрядчика оснастки, средств малой механизации, лесов, электро и пневмоинструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения

Работ, за исключением стационарных грузоподъемных машин и механизмов,

установленных на объектах проведения работ и предоставляемых Заказчиком.

6.1.6.	Подрядчик обязан выполнить работу собственными

силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организаций), только с письменного

согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик

обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в

объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе

проведения закупочной процедуры.

  - Желательные требования:

6.2.1 Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности и выше.

Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.

6.2.2 Наличие у Подрядчика системы менеджмента качества,

соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 (подтверждается

сертификатом).

6.2.3. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе

выполнения работ.

6.2.4. Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области

охраны труда, указанным в приложении № 1 к техническому заданию.

6.2.5. Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении

аналогичных работ за последние три года.

6.1.6. Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на

станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

- Требования к выполнению Работ.

7.1. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением

требований в области охраны труда, определенных в приложении № 1 п.2 к техническому заданию.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием, техническими условими ТУ34-38, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами (паспорт монтажных зазоров ТГВ-200М ОТХ.468.652), чертежами и проектом производства работ (ППР), подготовленным Подрядчиком в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.3. До начала выполнения Работ Подрядчик:

определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в

соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих

в течение установленных графиком сроков производства работ;

назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ;

назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный

(сетевой/линейный) график производства работ.

7.4. Средства измерений, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны

соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1105-ст.

7.5. Применяемые при выполнении ремонтных работ средства измерений должны быть

внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.

7.6. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не

наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

7.7. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика

персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверки знаний с отметкой,

заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

- Требования к предоставляемым материалам и запасным частям.

8.1. Работы в объеме технического задания выполняются с применением запасных частей и

материалов, предоставляемых Подрядчиком. Перечень запасных частей и материалов, предоставляемых Подрядчиком, с указанием видов, методов верификации и участия представителей Заказчика в комиссии по входному контролю МТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. Оборудование должно сертифицироваться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011).

8.2. В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость

поставляемых МТР с указанием их стоимости и сроков предоставления.

8.3. Материалы и запасные части, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Материалы и запасные части, предоставляемые Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Поставляемое Подрядчиком оборудование должно быть не старше 1-го года. В любом случае,

использование любых МТР допускается только по результатам входного контроля с участием

Заказчика с оформлением таких результатов актом или в журнале входного контроля.

8.4. В случае использования при выполнении работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки проведения работ:

Срок поставки материалов на филиал Смоленская ГРЭС до «15» июля 2019г.

Срок начала выполнения работ «15» ___июля___ 2019 года;

Срок окончания выполнения работ «28»   сентября  2019 года.

Этапы:

| Наименование этапа | Срок |
| --- | --- |
| Доставка материалов, запасных частей Подрядчиком и проведение входного контроля | до «15» июля |
| Разборка турбогенератора | с «15» июля по «30» июля |
| Работы по модернизации статора; Проверка исправности датчиков температурного контроля меди, железа, газа, дистиллята генератора с составлением протокола проверки Восстановление работоспособности датчиков температурного контроля меди, железа, газа, дистиллята генератора. | с «30» июля по «06» сентября |
| Сборка турбогенератора, проведение испытаний. | С «06» сентября до «23» сентября |
| Пусконаладочные работы | с «24» сентября по «27» сентября |
| Включение турбогенератора в сеть | «28» сентября |
| Подконтрольная эксплуатация турбогенератора | с «28» сентября по «27» октября |
| Сдача-приемка турбогенератора в промышленную эксплуатацию | «28» октября |

9.2. На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик

предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Сроки начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1 ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ.

10. Требования к сдаче-приемке работ.

10.1. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

-  РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», ГОСТ 533-2000 (МЭК 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия;

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

10.2. Виды испытаний:

До начала производства работ по модернизации турбогенератора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программы и объем испытаний и измерений в соответствии с

РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»:

- Испытания повышенным напряжением повышенной частоты;

- Испытание стали статора;

- Испытание газоохладителей гидравлическим давлением;

- Испытание на газоплотность ротора, статора, газомасляной системы в сборе.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1.  Проект производства работ (ППР).

11.2. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.3. Акт приёма-передачи оборудования и приспособлений Заказчиком Подрядчику.

11.4. Акт дефектации статора турбогенератора.

11.5. Акты дефектации сборочных узлов и единиц оборудования турбогенератора.

11.6. Протоколы испытаний и измерений турбогенератора.

11.7.Акты выполненных работ (клиновки, замены радиальных тяг, запечки и т.д.), установленной на филиале формы.

11.8. Формуляр монтажных зазоров по напорному компрессору.

11.9. Формуляр монтажных зазоров по осевому вентилятору.

11.10. Формуляр монтажных зазоров по щёткодержателю ЩКА.

11.11. Формуляр №6 «Зазоры в опорных подшипниках».

11.12. Карта замеров 4889 «Центровка роторов по полумуфтам».

11.13. Формуляр №38 «Проверка спаривания («маятника» и «коленчатости») муфт роторов».

11.14. Формуляры №8 «Зазоры по маслозащитным кольцам».

11.15. Эскиз и паспорт монтажных зазоров БТВ-300.

11.16. Сертификаты и технические паспорта на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком.

11.17. Карта пооперационного контроля ремонта масляных уплотнений генератора ТГВ-200М ст. №3.

11.18. Табель рабочего времени.

11.19. Акты входного контроля на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком.

11.20. Проект работ по замене радиальных тяг нижних стержней без подъема верхних стержней.

11.21. Протокол испытаний активной стали электромагнитным методом при кольцевом намагничивании сердечника с малой индукцией.

11.22. Журнал производства работ.

11.23. Акт приёма-передачи оборудования и приспособлений Подрядчиком Заказчику.

11.24. Акт технической приёмки турбогенератора, согласно форм заказчика.

11.25. Акт приёмки из ремонта установки, согласно формы приложения №27 приказа №1013 от 25 октября 2017 года.

11.26. Протокол замеров вибрации до и после проведения работ.

11.27. Протокол проверки исправности датчиков температурного контроля меди, железа, газа, дистиллята генератора.

11.28. Итоговый акт приёмки выполненных работ.

Документация, предъявляемая шеф-инженером.

11.29. Акт предварительного обследования оборудования, с указанием мероприятий, необходимых к выполнению в период ремонта (Акт предварительного обследования оборудования должен быть передан Заказчику в срок до 01.08.2019г.).

11.30. Отчет по модернизации турбогенератора ТГВ-200-2МУ3 ст. №3 включающий:

- перечень выполненных работ;

- сведения о выявленных дефектах оборудования и выполненных мероприятиях по их устранению;

- сведения о дефектах и несоответствиях техническим требованиям, предусмотренным технической документацией на данный тип оборудования, не устраненные в период проведения работ (при их наличии).

11.31. Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

11.32. Акты дефектации оборудования (совместно с Исполнителем работ по модернизации турбогенератора) предоставляются после разборки турбогенератора и проведения дефектации.

11.33. Формуляры замеров, акты технической поузловой приемки, протоколы приемки скрытых работ (оформляет Исполнитель работ по модернизации турбогенератора, согласовывает с шеф-инженером и передает Заказчику).

11.34. Протоколы технических решений, принятых при проведении модернизации турбогенератора (Совместно с Исполнителем работ и Заказчиком). Все технические решения, связанные с отступлением от требований действующей технической документации на турбогенератор ТГВ-200-2МУ3, Подрядчиком должны быть письменно согласованы с заводом-изготовителем ГПЗ «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» и предоставляются в период выполнения работ,  указанных в ТЗ.

11.35. Программа посменных задач шеф-инженера согласованная с Заказчиком предоставляется перед началом выполнения работ по модернизации турбогенератора.

12. Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

12.6. В результате выполнения работ Подрядчик гарантирует:

-      обеспечение эксплуатационной надёжности генератора в области крепления лобовых частей обмотки статора;

- достижение следующих гарантированных показателей работы турбогенератора, определяемых в результате проведения испытаний:

1. Активная мощность, МВт (не менее) - 200

2. Полная мощность, МВ*А – 235,3

3. Коэффициент мощности – 0,85

4. Напряжение, В – 15750

5. Ток статора, А – 8630

6. Частота, Гц – 50

7. Ток возбуждения (номинальный), А – 1880

8. Напряжение возбуждения, В – 400

9. Избыточное давление в корпусе турбогенератора, МПа – 0,3 - 0,4(3 - 4 кгс/см2)

10. КПД (расчётный), % - 98,6

- Приложения к ТЗ:

  - Приложение 1.  Требования по охране труда

  - Приложение 2.  Сводный сметный расчет.

  - Приложение 3.  Перечень материалов, предоставляемых Подрядчиком.

  - Приложение 4.  Форма запроса для Подрядчика "Система менеджмента охраны труда".

  - Приложение 5.  Форма запроса для Подрядчика "Аттестация персонала".

  - Приложение 6.  Оценка рисков по охране труда.

Приложение № 1

к техническому заданию

на выполнение работ по

модернизации турбогенератора

ТГВ-200МУЗ энергоблока №3

Требования по охране труда

1.Требования к Подрядчику (Исполнителю).

1.1. Обязательные требования:

1.1.1. Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ,

профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе работ по модернизации турбогенератора ТГВ-200МУЗ энергоблока №3:

• работ на высоте (согласно требований действующих Правил по охране труда при работе

на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н);

• в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с

электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую

характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

• огневых (сварочных) работ;

• работ с грузоподъёмными механизмами;

• работ с электро и пневмоинструментом.

Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний правил, норм и

инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке,

установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы

аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ

на опасных производственных объектах.

1.1.2. Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и

функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р

54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области

управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства»

1.1.3. Наличие у Подрядчика постоянно - действующей комиссии по проверке

знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

1.1.4. Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего

профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о

повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности

(подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек

допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными

компетенциями (предоставление копии договора).

1.1.5. Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ.

При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

• Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или

полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от

сезона выполнения работ лето или зима*;

• Специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от

сезона выполнения работ лето или зима;

• Защитная каска с подбородным ремнем;

• Защитные очки;

• Наушники.

• Для выполнения монтажных работ и работ по вводу в эксплуатацию электроустановок и КИП (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую защитную одежду. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется защитная спецодежда из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами.

1.1.6. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

1.1.7. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в

необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех

необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложений № 4, №5 к настоящему ТЗ.

1.2. Желательные требования:

1.2.1. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента

безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а

также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета

по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

1.2.2. Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных

случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной

соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

2. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

2.1. Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;

- Правила по охране труда при работе на высоте. Утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997 (РД 34.03.201-97);

- Политика ПАО «Юнипро» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

- Регламент организации. СМОЗиБТ. Правила техники безопасности для подрядных организаций (СТО № ОТиБП-Р.03);

- Положение организации. СМОЗиБТ. О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН России» (ПО-СОТТА-10);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Управление безопасностью электрических сетей (СТО № ОТиБП-С.12);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Правила безопасности при работе на высоте (СО-СОТТА-13);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Порядок отчетности об инцидентах и их расследование (СТО №БОТиБП-С.16);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров (СТО № УБП-С.17);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащим материалом (СТО № ОТиБП-С.20);

- Положение организации. СМОЗиБТ. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам (ПО-СОТТА-24);

- Регламент организации. СМОЗиБТ. Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности (РО-СОТТА-26);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание, 2003г;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2011 № 87;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждены приказом Министерства энергетики РФ №1013 от 25.10.2017г;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229;

- Типовая технологическая инструкция «Ремонт роторов турбогенераторов с водородным охлаждением» ОАО ЦКБ «Энергоремонт»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Инструкция организации «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИО-ООТиПК-02/16);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».  - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». - СТО 70238424.27.040.006-2009 «Турбина паровая К-200-130 ЛМЗ ТУ на капитальный ремонт. Нормы и требования», 2009г.;

-  Технологический процесс капитального ремонта турбины К-200-130 ЛМЗ РТ-200-06А «Ревизия цилиндра низкого давления»;

- Технологический процесс капитального ремонта турбины К-200-130 ЛМЗ «Центровка роторов» 380091 ХФ.01102.00007;

- Формуляр №6 «Зазоры в опорных подшипниках»;

- Карта замеров 4889 «Центровка роторов по полумуфтам»;

- Формуляр №38 «Проверка спаривания («маятника» и «коленчатости») муфт роторов»;

- Формуляры №8 «Зазоры по маслозащитным кольцам»;

- Эскиз и паспорт монтажных зазоров БТВ-300;

- Эскиз и паспорт монтажных зазоров ГИТ-50/400;

- Карта пооперационного контроля ремонта масляных уплотнений генератора ТГВ-200М ст. №3.

2.2. До начала выполнения работ Подрядчик обязан

предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

2.3. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом

персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя) на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору.

По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники

безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику

предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

Приложение 3

Материалы поставщика.

| № п/п |  | Наименование | ГОСТ, ТУ, СИ | Ед изм. | Кол-во необходимое к закупке | Цена за ед. | Стоимость всего | Вид верификации[1] | Метод верификации[2] | Участие Заказчика в верификации[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Опора БИЛТ.715712.001 | 8ТХ.043.008 | шт. | 25 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 2 |  | Опора БИЛТ.714632.001 | 8ТХ.043.009 | шт. | 25 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 3 |  | Колпачок (модернизированный) | 8ТХ.307.073 | шт. | 60 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 4 |  | Ось БИЛТ.715111.001 | 8ТХ.205.167 | шт. | 20 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 5 |  | Тяга (модернизированная) | 8ТХ.234.019 | шт. | 60 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 6 |  | Оправа БИЛТ.741483.005 | 8ТХ.087.176 | шт. | 30 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 7 |  | Кольцо уплотнительное (кв.) | 8ТХ.370.233 | шт. | 32 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 8 |  | Кольцо уплотнительное (круг.) | 8ТХ.370.408-01 | шт. | 100 |  |  | - | - | - |
| 9 |  | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 20 |  |  | - | - | - |
| 10 |  | Клей-88СА, (2,4кг.) | ТУ 38.1051760-89 | банка. | 2 |  |  | - | - | - |
| 11 |  | Компаунд ЭЛ-8 | - | кг. | 20 |  |  | - | - | - |
| 12 |  | Толуол ч.д.а. (0,8кг.) | - | кг. | 10 |  |  | - | - | - |
| 13 |  | Спирт изопропиловый абсолютированный | ГОСТ 9805-84 | л. | 10 |  |  | - | - | - |
| 14 |  | Уайт-спирит (0,8кг.) | - | кг. | 5,6 |  |  | - | - | - |
| 15 |  | Ацетон технический, ГОСТ 2768-84 | ГОСТ 2768-84 | кг. | 14,4 |  |  | - | - | - |
| 16 |  | Эмаль ГФ-92ХС | ГОСТ 9151-75 | кг. | 20 |  |  | - | - | - |
| 17 |  | Лак БТ-99 | - | кг. | 35 |  |  | - | - | - |
| 18 |  | Шнур-чулок лавсановый 3,0 мм | ТУ 17 РСФСР 44-4814-76 | пог. м. | 8000 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 19 |  | Пленка Ф-4 ЭО, сорт 1, 0,1х50 | ГОСТ 24222-80 | кг. | 1 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 20 |  | Лента ЛСБЭ-F(У) | ТУ У17.2-34445771.001-2006 | кг. | 40 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 21 |  | Стеклолента ЛЭС 0,15х25 | ГОСТ 5937-81 | м. | 1500 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 22 |  | Стеклолента ЛЭС 0,2х25 | ГОСТ 5937-81 | м. | 4000 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 23 |  | Лента стеклослюдопластовая ЛИКО-ТТ 0,15х25. | ТУ 16-89 И79.0190.001 | кг. | 50 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 24 |  | Стеклолакоткань ЛСКЛ-155 0,12x25 | ГОСТ10156-78 | кг. | 20 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 25 |  | Пленка полиэтиленовая 1500 х 80(мк) х 100м |  | рулон. | 1 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 26 |  | Лента ЛСПК-110, 0,1*35 | ТУ3491-016-50157149-2012 | кг. | 10 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 27 |  | Стеклолента ЛЭС 0,2х35 | ГОСТ 5937-81 | м. | 2000 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 28 |  | Проволока бандажная вязальная, диаметр 1 мм | - | кг. | 0,5 |  |  | - | - | - |
| 29 |  | Проволока нихромовая Х15Н60 д.1,4мм | ГОСТ 12766.1-90 | кг. | 4 |  |  | - | - | - |
| 30 |  | Проволока нихромовая Х15Н60 д.2,0мм | ГОСТ 12766.1-90 | кг. | 2 |  |  | - | - | - |
| 31 |  | Шнур вакуумный, диаметр 10 мм, рез. 7889, | ТУ 38-105108-76 | кг. | 6 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,5 | ГОСТ12652-74 | кг. | 15 |  |  | - | - | - |
| 33 |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1 1,0 | ГОСТ12652-74 | кг. | 25 |  |  | - | - | - |
| 34 |  | Пластина УМ рулон 4х1200х5000мм | ГОСТ 12855-77 | кг | 40 |  |  | И | Изм | ПТ |
| 35 |  | Ваф. полотно отбел. пл-ть 170г/кв.м. | - | кг. | 50 |  |  | - | - | - |
| 36 |  | Проволока медная МТ-1мм | - | кг. | 3 |  |  | - | - | - |
| 37 |  | Керосин КО-25 | - | л. | 20 |  |  | - | - | - |
| 38 |  | Шнур вакуумный, диаметр 8 мм, рез. 14-Р2 | - | кг | 5 |  |  | - | - | - |
| 39 |  | Патрубок БИЛТ.302591.004-02 | 5ТХ.458.760-01 | шт. | 2 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 40 |  | Патрубок БИЛТ.302591.004-02 | 5ТХ.458.761 | шт. | 3 |  |  | В | Виз | ОУ |
| 41 |  | Термопреобразователь ТСМ 319М.02-50М-В4-5/25-1600-О-Ксп-К |  | шт. | 3 |  |  | И | Изм | ПТ |
|  |  | [1] Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [2] Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [3] Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Форма запроса для Подрядчика "Система менеджмента охраны труда"

| Наименование | да/нет | номер/серия | кем выдан | когда | срок действия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие сертификата ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации на ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менджента (анализ функционирования системы со стороны руководства за предыдущий период) (ГОСТ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сертификата OHSAS |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации OHSAS |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менеджемента (анализ функционирования системы со стороны руководства (OHSAS) |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 5 Форма запроса для Подрядчика "Аттестация персонала" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия должность | Области аттестации/проверки знаний | Дата следующей проверки знаний/аттестации | Ф.И.О. | Примечание |
| Генеральный директор |  |  |  |  |
| Заместитель Генерального директора |  |  |  |  |
| Директор по охране труда |  |  |  |  |
| Начальник отдела по охране труда |  |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  |  |  |
| далее по профессиям |  |  |  |  |